采购文件

鳒鱼洲文化创意产业园-(10-3、7-2、1-3）电梯采购

项目编号：  ZBCG-2020-42号

东莞市莞城建筑工程有限公司

2020年05 月

第一部分 采购信息

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 鳒鱼洲文化创意产业园-(10-3、7-2、1-3）电梯  进行采购现将有关事项说明如下：

一、项目名称：  鳒鱼洲文化创意产业园-(10-3、7-2、1-3）电梯 采购

二、项目编号：       ZBCG-2020-42号

三、工程地点：       东莞市莞城区

四、项目指导价：¥1283030.00元。

五、工程概况：鳒鱼洲文化创意产业园项目位于东莞市万江区坝头片区与莞城区博厦片区相接的鰜鱼洲半岛，总建筑面积约7.2万平方米，其中旧建筑物建筑面积约4.2万平方米，新建建筑3万平方米；。

六、招标范围：鳒鱼洲文化创意产业园新建区10-3、旧建筑7-2、1-3电梯采购安装事宜。（详见需求书）

七、服务期：60个工作日，具体时间根据项目部施工进度安排。

八、采购文件的递交时间及开标地点：以密封形式将报价文件（报价文件包括企业资质证明文件、报价书等）于2020年 05  月 25 日 10 时 00 分前递交至招标方，截止时间为2020年 05  月 25 日 10 时 00 分，所有报价文件必须在规定的递交截止时间前按规定送达招标方，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市莞城建筑工程有限公司 5楼开标室。

九、定标方式：最低价中标法（有效标中最低价中标）。

十、注意事项：

1、询价文件严禁出现不平衡报价，否则以废标处理。

2、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、采购文件获取：莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）获取。

十二、采购文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子文件1份（用U盘存储提交）。

十三、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街原地震局大楼5楼开标室

联系人：何建修                 邮政编码：511400

联系方式：15820982271         传真： 0769-39009090

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其分支机构，且具有本项目相对应的经营范围。

3、投标人必须提供所投产品制造商的制造、生产电梯的 《中华人民共和国特种设备制造许可证》；

4、投标人为代理商的必须提供生产厂家针对本项目的授权委托书；

5、投标人必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》其中乘客电梯B级或以上资质；

6、法律、法规规定的其他条件。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期前两个日历天联系招标人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，则取消该投标人投标资格。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。

四、招标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子文件1份（用U盘存储提交），技术部分由中标单位对现场进行详细勘查后提供给招标人。

五、定标方式：最低价中标法（有效标中最低价中标）。

六、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

七、如需勘察现场请联系招标方项目负责人  倪宏飞  18267365625

八、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的（如有）；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价（如有）；

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪投标一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）

第三部分 用户需求书

二、采购清单及参数要求

| 编号 | 栋号 | 电梯编号 | 停留层数 | 参考品牌型号 | 载重（KG） | 速度 | 轿厢尺寸 | 井道尺寸 | 顶层高度 | 基坑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-34# | - | 2 | 有机房 | 630 | 1 | 1400X1100 | 1900X1700 | 4500 | 1500 |
| 2 | 7-2# | - | 5 | 无机房电梯 | 1000 | 1 | 1500X1600 | 2250X2250 | 4600 | 1500 |
| 3 | 10-3# | DT-1（无障碍电梯） | 5 | 无机房电梯 | 1000 | 1.75 | 1600X1500 | 2400X2200 | 4800 | 1600 |
|  |  | DT-2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT-3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT-4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT-5（无障碍电梯） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

（一）乘客电梯

1、数量：5部

2、技术参数

| 项目 |  |  | 主要配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 乘客电梯 |
| 台数 |  |  | 5台 |
| 载重量 |  |  | 详见采购清单 |
| 速度 |  |  | 详见采购清单 |
| 停站数 |  |  | 详见采购清单 |
| 提升高度 |  |  | 以招标人提供的土建图纸为准 |
| 驱动系统 |  |  | ▲变频调速微机控制 |
| 控制系统 |  |  | 32位电脑控制集选交流变频变压控制 |
| 主机 |  |  | 永磁同步无齿轮主机， |
| 操作方式 |  |  | 并联 |
| 开门方式及尺寸 （宽×高） |  |  | 自动中分门，尺寸以招标人提供的土建图纸为准 |
| 轿厢内部尺寸 |  |  |  |
| 门机驱动系统 |  |  | 进口门机变频器，采用32位或以上微机控制。 |
| 门保护系统 |  |  | 智能光幕保护功能 |
| 通讯系统 |  |  | 高频脉冲通讯网络或CANBUS、CAN等通讯系统。 |
| 机房位置 |  |  | 详见采购清单 |
| 电 源 |  | 电 源 | 动力电源：三相五线制50HZ、380V。 照明电源：单相三线制50HZ、220V。检修用照明：采用安全电压。 电梯系统使用电源瞬时电压冲击可达到额定电压的±10% |
|  |  | 是否有停电应急平层装置 | 有 |
| 轿厢 | 轿 厢 门及 轿 厢 壁 |  | ▲发纹不锈钢 |
|  | 轿厢吊顶 |  | 发纹不锈钢吊顶 LED灯 |
|  | 轿厢地板 |  | ▲大理石地板 |
|  | 轿厢踏板 |  | 硬质铝 |
|  | 残疾人操纵箱 |  | ▲无 |
| 候梯厅 | 门 套 |  | ▲各层发纹不锈钢大门套 |
|  | 厅 门 |  | ▲首层镜面不锈钢蚀刻，其余层发纹不锈钢 |
|  | 地坎 |  | 铝合金地坎 |
| 讯号装置 | 轿内操纵箱 |  | ▲一体式操纵箱 |
|  | 轿厢位置指层器 |  | 断码液晶显示 |
|  | 厅外召唤显示器 |  | ▲超薄面板带楼层显示 |
| 轿厢视频对讲系统 |  |  | 要求轿厢、机房、监控中心、轿顶及底坑能实现通话，内置式对讲装置。 采用数字式传输通讯方式 |
|  |  |  | 预留视频监视线缆 |

3、乘客电梯功能表

| 功 能 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 门机变频驱动 | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 独立运行 | 通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。 |
| 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明。 |
| 光幕保护 6 | 门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。 |
| 指定停靠 | 由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。 |
| 自动不停站通过 | 当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。 |
| 超载停梯 | 轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 |
| 防捣乱 | 当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。 |
| 轿厢风扇/照明自动开关 | 在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。 |
| 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。 |
| 防止失速内部计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
| 启动保护控制 | 电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 点动运行 | 当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 安全停层 | 电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。 |
| 故障自诊断 | 控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
| 电梯门重复开关 | 有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。 |
| 开门时间自动调整 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 |
| 本层重开门 | 关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| 停梯开门 | 电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。 |
| 轿内及层站微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。 |
| 轿厢到站钟 | 装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。 |
| 五地通话装置 | 通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。 |
| 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。 |
| 轿内层楼、方向指示 | 轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 层站层楼、方向指示 | 层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 下行超速保护装置 | 当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
| 上行超速保护装置 | 当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。 |
| 消防返回 | 启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。 |

（二）无障碍电梯

1、数量：2部

2、技术参数

| 项目 |  |  | 主要配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 无障碍电梯 |
| 台数 |  |  | 2 |
| 载重量 |  |  | 详见采购清单 |
| 速度 |  |  | 详见采购清单 |
| 停站数 |  |  | 详见采购清单 |
| 提升高度 |  |  | 以招标人提供的土建图纸为准 |
| 驱动系统 |  |  | ▲变频调速微机控制 |
| 控制系统 |  |  | 32位电脑控制集选交流变频变压控制 |
| 主机 |  |  | 永磁同步无齿轮主机 |
| 操作方式 |  |  | 并联 |
| 开门方式及尺寸 （宽×高） |  |  | 自动中分门， |
| 轿厢内部尺寸 |  |  |  |
| 门机驱动系统 |  |  | 门机变频器，采用32位或以上微机控制。 |
| 门保护系统 |  |  | 智能光幕保护功能 |
| 通讯系统 |  |  | 高频脉冲通讯网络或CANBUS、CAN等通讯系统。 |
| 机房位置 |  |  | 详见采购清单 |
| 机房位置 |  |  | 详见采购清单 |
| 电 源 |  | 电 源 | 动力电源：三相五线制50HZ、380V。 照明电源：单相三线制50HZ、220V。检修用照明：采用安全电压。 电梯系统使用电源瞬时电压冲击可达到额定电压的±10% |
|  |  | 是否有停电应急平层装置 | 有 |
| 轿厢 | 轿 厢 门及 轿 厢 壁 |  | ▲轿厢门为镜面不锈钢蚀刻，轿厢壁后壁为镜面不锈钢蚀刻；轿厢三侧壁并各配一条扶手 |
|  | 轿厢吊顶 |  | 发纹不锈钢吊顶 |
|  | 轿厢地板 |  | ▲大理石地板 |
|  | 轿厢踏板 |  | 硬质铝 |
|  | 残疾人操纵箱 |  | ▲有 |
| 候梯厅 | 门 套 |  | ▲各层发纹不锈钢大门套 |
|  | 厅 门 |  | ▲首层镜面不锈钢蚀刻，其余层发纹不锈钢 |
|  | 地坎 |  | 铝合金地坎 |
| 讯号装置 | 轿内操纵箱 |  | ▲一体式操纵箱 |
|  | 轿厢位置指层器 |  | 断码液晶显示 |
|  | 厅外召唤显示器 |  | ▲断码液晶显示 |
| 轿厢视频对讲系统 |  |  | 要求轿厢、机房、监控中心、轿顶及底坑能实现通话，内置式对讲装置。 采用数字式传输通讯方式 |
|  |  |  | 预留视频监视线缆和电话通讯线缆到天面机房。 |

3、产品功能

| 功 能 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- |
| 电梯变频驱动 | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 门机变频驱动 | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 独立运行 | 通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。 |
| 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明。 |
| 光幕保护 | 门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。 |
| 指定停靠 | 由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。 |
| 自动不停站通过 | 当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。 |
| 超载停梯 | 轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 |
| 防捣乱 | 当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。 |
| 轿厢风扇/照明自动开关 | 在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。 |
| 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。 |
| 防止失速内部计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |
| 启动保护控制 | 电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 点动运行 | 当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。 |
| 安全停层 | 电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。 |
| 故障自诊断 | 控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
| 电梯门重复开关 | 有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。 |
| 开门时间自动调整 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 |
| 本层重开门 | 关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| 停梯开门 | 电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。 |
| 轿内及层站微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。 |
| 轿厢到站钟 | 装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。 |
| 五地通话装置 | 通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。 |
| 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。 |
| 轿内层楼、方向指示 | 轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 层站层楼、方向指示 | 层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |
| 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 下行超速保护装置 | 当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |
| 上行超速保护装置 | 当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。 |
| 远程监控 | 通过调制解调器和电话，可实现电梯的远程监视和控制，便于厂家和服务单位及时的了解每台电梯的运行状况，以便及时作出相应措施。 |
| 提前开门 | 电梯减速进入开门区域，自动开门，提高运行效率。 |
| 语音报站 | 在正常运行到站的情况下，利用语音装置告知乘客有关信息。 |
| 轿厢副操纵箱 | 用于大载重量电梯或侯梯人群稠密大楼中的电梯，以便让轿厢内更多的乘客方便使用。 |
| 停电应急平层 | 正常电源断电时，充电式电池提供电梯电源，电梯驶往最近层站。 |
| 消防返回 | 启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。 |
| ▲残疾人操纵箱 | 便于让轿厢内坐轮椅的乘客及视觉障碍的乘客方便使用。 |
| 远程控制 | 通过操作监控屏（可选择），可使电梯按指定的需要作独立运行。 |
| 智能召唤服务 | 通过专用的智能输入设备，可使轿厢指令或厅外召唤锁定或接通。 |

三、商务要求：

（一）招标文件和图纸中的尺寸，如与工地实际尺寸不一致的，以工地实际尺寸为准。

（二）交货、完工期：合同签订后60天在内完成项目安装调试及验收。

（三）售后服务：要求实行终身售后服务，质保期不少于2年，质保期一切损坏零部件免费更换（人为损坏除外）。如有电梯出现故障，投标厂家的维保人员必须能在接到故障报警在30分钟内响应。

（四）供应的电梯具备如下先进技术：采用变频变压调速控制技术（节能降耗）；矢量扭矩控制系统（提高运行舒适感－－相对速度矢量控制）；复数电脑分散型串行通讯系统（大幅度降低电梯故障率）；控制门机（同步齿带传动）（无传动死角，降低开关门的噪音和故障率）；曳引系统采用永磁同步无齿轮曳引机（大幅节能，环保）。

（五）投标总报价包含货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、现场仓储、税费（含进口关税、增值税等）以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等相关服务的全部费用。合同签订后60天在内完成项目安装调试及验收，。

（六）质量保证：

1.所投电梯必须符合以下标准

a.企业标准

b.《电梯、自动扶梯、自动人行道名词术语》    GB7024

c.《电梯技术条件》                          GB10058

d.《电梯试验方法》                          GB10059

e.《电梯安装验收规范》                     GB10060

f.《电梯制造与安装安全规范》               GB7588-2003含1号修改单

g.《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》  GB50182

对于以上所列标准中没有明确规定的,具有一定特殊性的零部件，生产商在制造、安装及验收中可采用相关国际标准或制造厂标准，但不能影响电梯整体技术及安全性能。本项目范围内的电源设计、安装等其它项目须符合国家相关标准。

2.电梯安装验收要求：必须依GB10060《国家电梯安装验收规范》安装。

（七）中标供应商必须保证施工场地整洁、井道封闭施工并保证安全。

（八）付款方式

中标人凭中标通知书与采购人签订合同时协定付款方式。

第四部分 招标文件（格式自定）

报 价 文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：      法定代表人身份证复印件

附件3：                 授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：            授权委托人身份证复印件

附件5： 报价汇总表

| 序号/包组 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  | 总报价（元） |  |
| 电梯品牌 |  | 总报价大写 |  |
| 备注 | 完成工期： |  |  |

投标人须附详细的产品报价清单，必须充分表示出各类产品的材质、数量、总价等。（备注：在单价与投标函总价不一致时，以报价清单的单价为准，并调整总价。

附件6：清单报价表

| 序号 | 栋号 | 电梯编号 | 设备 |  |  | 安装 |  |  | 设备+安装 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税 | 税金 | 小计 | 不含税 | 税金 | 小计 | 合计 |  |
| 1 | 1-34# | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-2# | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-3# | DT-1（无障碍电梯） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DT-5（无障碍电梯） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的营业执照。

- 相关的资质文件证书。

- 企业简介

附件8：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第五部分 合同样本

电梯采购合同

（                 项目）

需方单位（甲方）：

供方单位（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

- 产品标的、数量、价款

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 计量 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）上述单价为固定总价，不再因市场行情等任何原因而变化，上述单价已包括标的货物售价、税费（增值税发票）、运输费、安装费、运输中的损耗费用、装卸费、等所有费用。

2）结算方式：总价包干

3）电梯质保期贰年

4）质保期内非甲方人为造成的问题，乙方予以维修或退货。在使用过程中发现与甲方质量技术要求不符合或质量问题，乙方须应甲方的要求予以退货或调换，并承担维修、调货或退货的实际费用。

第二条   产品遵循的质量和技术标准要求

- 验收标准、方法及提出异议期限

- 甲方有提前送产品样品要求的，乙方应该按照甲方要求送审产品样品，样品送审内容包括但不限于产品样品本身、还包括提供样品的产品品牌、商标、规格、型号、花色、技术质量验收报告（中文版）、生产许可证、生产厂家等相关的技术质量资料。一旦甲乙双方签约后且产品的样品得到甲方认可并且封存样品后，未经甲方同意，乙方不得做任何更改。正式交货时产品的质量、外观、品牌、商标、规格、型号、花色、标识、生产厂家、技术质量检验报告、生产许可证等其他相关技术质量资料应保持和样品一致，如所进产品和样品不一致，乙方属违约，乙方需承担违约责任；并赔偿甲方的经济损失。

- 产品数量以甲方书面确认并验收通过数量为准。产品外观质量甲方应及时验收，甲方发现质量问题应及时向乙方提出，在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。

- 经核查该批产品确实不符合规定要求的，甲方由此受到的经济损失均由乙方按违约责任承担。

- 任何情况下，甲方的确认均不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。若相关产品在使用时或使用后发现确因该批产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，乙方除应无条件更换外，还应承担由此给甲方造成的经济损失。

- 乙方在产品运抵交货前应提前__3_天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。

- 乙方必须保证产品为甲方要求的“优等品”与甲方认定的样品一致。

- 乙方须负责产品正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和产品的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或产品损失均由乙方负责。

- 甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督有关部门检验，要求一方提供产品合格证书。检验合格且通过甲方及监理单位验收合格后方可用于本工程。若检验达不到国家标准，乙方必须在两日内对不合格产品进行退场、退货。由此产生的一切费用由乙方承担。如影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿。

- 乙方保证所提供的产品必须是未使用过的原厂合格正品，绝无假冒，有出厂合格证及相关的检验、检测报告，一旦有发现假冒伪劣品或残次品，甲方有权要求退货和重换，并由乙方承担不合格品金额30％的违约金，且赔偿由此给甲方造成的一切损失。由于产品质量问题引起的装卸、运输费等费用由乙方承担。

- 产品包装标准、包装物的供应和回收：  不回收

- 交货时间、地点及方式：

- 交货时间（包括每批产品交货时间和数量的约定）：乙方在产品运抵交货前应提前__3_天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。

- 交货地点：

- 交货方式：

- 乙方在产品运抵交货地点后按每一单位户型分类堆放，只对货物现场数量进行确认。

- 产品付款方式

合同总金额            元。

（1）  工程预付款：本工程无预付款；

（2）  乙方全部电梯设备和材料送到现场并验视合格（仅对货梯的外观及设备完整性验视）后十个工作日内，甲方支付乙方至合同总价款的65％

（3）  待全部电梯安装、调试完成后付款致合同价款的80%。

（4）通过东莞市特种设备检验检测机构鉴定合格或省市质量技术监督局的检测验收合格，颁发检验标志或电梯安全合格证给予甲方后且办理完电梯移交手续后，甲方支付乙方至合同总价款97%

（5）  余款_3_%作为质保金，质保期为贰年，待质保期届满后十个工作日内，甲方扣除质保期内应由乙方承担的维修费用及违约金后，无息支付给乙方。

（6） 甲方每次付款前，乙方需提供经甲方及监理单位确认的送货单，材料进场的报审表，以及与付款金额等额的合法税务发票。

（7）违约责任

- 因产品质量不符合约定，甲方可要求乙方无条件更换或退货，更换视作乙方逾期交货，退货视作乙方不能交货，乙方应承担相应违约责任。

- 产品质量达不到规定要求的，而乙方又无力按约定质量标准交货的，乙方除应返还所有已收货款外，还应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

- 由于乙方原因，造成产品交货时间延误时，每延误一天，乙方需按合同总价的1%向甲方支付违约金，按天累计。延误超过_10_天的，甲方有权单方面终止合同，乙方应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

- 乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方需支付合同总价的20%赔偿金至甲方，并赔偿由此给甲方造成的损失。

- 乙方所交货物型号、规格等不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方向甲方支付合同总价款5％的违约金并承担退、换货产生的一切费用。

- 工期： 年 月  日开始分批次送货，详细批次根据进度确定。

- 解除合同的条件

1、甲、乙双方协商一致；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；

3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的。

第九条   解决争议的方式

本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条   其他条款

- 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另订补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式六份，双方各执三份，自签字盖章之日起生效。

- 乙方必须将本合同金额的1%给予现场施工单位作为配合费。

甲    方：                       乙方：

法定代表人：                       法定代表人：

（或授权委托人）                   （或授权委托人）

联系电话：                         联系电话：

年   月    日                       年   月    日

附件一

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于      年    月   日签署了           合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东莞市莞城建筑工程有限公司合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞莞城建筑工程有限公司

举报电话：0769-39008892（周一至周五：9：00～18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号1号楼2楼，东莞市莞城建筑工程有限公司办公室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式陆份，甲方叁份，乙方叁份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

附：材料一览表

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	          签约日期：   年   月   日