## A1、〖清单〗单位工程清单报价汇总表-1
单位工程清单报价汇总表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 第 1 页 共 74 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
编制人： |  |  |  | 证号：

## A2、〖清单〗分部分项工程和单价措施项目清单报价表(含措施标题
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备
多联机设备
1 | 030701003001 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-2.2 3.规格:制冷/制热量:2.2/2.5kW L=390CMH H=50Pa(机外静压) N=72W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030701003140 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-2.8 3.规格:制冷/制热量:2.8/3.2kW L=510CMH H=50Pa(机外静压) N=75W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030701003002 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-3.6 3.规格:制冷/制热量:3.6/4.0kW L=552CMH H=50Pa(机外静压) N=78W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030701003003 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-4.5 3.规格:制冷/制热量:4.5/5.0kW L=690CMH H=50Pa(机外静压) N=81W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030701003004 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-5.6 3.规格:制冷/制热量:5.6/6.3kW L=900CMH H=50Pa(机外静压) N=180W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030701003005 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-6.3 3.规格:制冷/制热量:6.3/7.1kW L=1140CMH H=50Pa(机外静压) N=196W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 4
7 | 030701003006 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-7.1B 3.规格:制冷/制热量:7.1/8.0kW L=1270CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030701003007 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-9.0B 3.规格:制冷/制热量:9.0/10.0kW L=1550CMH N=85W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 | 台 | 25
9 | 030701003008 | 室内机(天井式) | 1.名称:室内机(天井式) 2.型号:SNJ-5.6 3.规格:制冷/制热量:5.6/6.3kW L=900CMH H=50Pa(机外静压) N=180W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030701003009 | 分体空调 | 1.名称:分体空调 2.规格:3匹 220V,2.20kW（含室外机） 3.安装方式:内机挂墙安装，外机落地安装 4.支架类型:支架制作安装 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
11 | 030701003010 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-1(60HP)、SWJ-WM-28(60HP)、SWJ-WM-33(60HP) 3.规格:制冷/制热量:169.50/187.00kW N=46.27kW/44.75kW 最大运转电流:143A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030701003011 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-4(66HP)、SWJ-WM-57(66HP)、SWJ-WM-67(66HP) 3.规格:制冷/制热量:186.00/207.00kW N=50.56kW/50.07kW 最大运转电流:160A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:85.0/95.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030701003012 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-5(56HP)、SWJ-WM-25(56HP)、SWJ-WM-29(56HP)、SWJ-WM-54(56HP) 3.规格:制冷/制热量:157.00/175.00 N=43.50kW/42.58kW 最大运转电流:130A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:56.0/63.0kW APF=4.75 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030701003013 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-6(78HP)、SWJ-WM-34(78HP) 3.规格:制冷/制热量:219.50/243.50kW N=59.48kW/58.45kW 最大运转电流:183A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:45.0/50.0kW APF=4.80 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030701003014 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-7(62HP)、SWJ-WM-50(62HP) 3.规格:制冷/制热量:174.50/193.50kW N=47.39kW/46.36kW 最大运转电流:143A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030701003015 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-8(68HP) 3.规格:制冷/制热量:191.00/212.00kW N=52.34kW/50.98kW 最大运转电流:160A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:90.0/100.00kW APF=4.55 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030701003016 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-9(72HP)、SWJ-WM-12(72HP) 3.规格:制冷/制热量:202.00/224.00kW N=55.60kW/54.36kW 最大运转电流:160A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030701003017 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-10(42HP) 3.规格:制冷/制热量:118.50/131.50kW N=31.68kW/31.27kW 最大运转电流:103A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:45.0/50.0kW APF=4.80 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
19 | 030701003018 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-11(36HP) 3.规格:制冷/制热量:101.0/112.0kW N=27.8kW/27.18kW 最大运转电流:80A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф22.2 APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030701003019 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-13(44HP)、SWJ-WM-27(44HP)、SWJ-WM-63(44HP) 3.规格:制冷/制热量:123.90/138.00kW N=33.08kW/32.75kW 最大运转电流:103A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:50.4/56.5kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030701003020 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-14(40HP)、SWJ-WM-32(40HP) 3.规格:制冷/制热量:113.50/126.50kW N=29.79kW/29.86kW 最大运转电流:95A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:40.0/45.0kW APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030701003021 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-15(70HP)、SWJ-WM-19(70HP) 3.规格:制冷/制热量:196.20/218.00kW N=53.49kW/52.75kW 最大运转电流:160A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:95.2/106.0kW APF=4.50 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030701003022 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-18(22HP)、SWJ-WM-68(22HP) 3.规格:制冷/制热量:61.5/69.0kW N=17.75kW/16.98kW 最大运转电流:50A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф19.1 APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
24 | 030701003142 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-65(38HP) 3.规格:制冷/制热量:108.5/120.0kW N=28.68kW/28.25kW 最大运转电流:95A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:40.0/45.0kW APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030701003024 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-21(46HP) 3.规格:制冷/制热量:129.50/144.50kW N=35.29kW/34.58kW 最大运转电流:113A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:56.0/63.0kW APF=4.75 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030701003025 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-22(76HP)、SWJ-WM-56(76HP) 3.规格:制冷/制热量:214.50/238.50kW N=57.59kW/57.04kW 最大运转电流:175A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:40.0/45.0kW APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701003026 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-23(12HP) 3.规格:制冷/制热量:33.5/37.5kW N=8.09kW/8.42kW 最大运转电流:25A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф25.4/Ф12.7 APF=4.90 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
28 | 030701003027 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-24(52HP) 3.规格:制冷/制热量:147.00/163.00kW N=39.17kW/38.36kW 最大运转电流:126A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030701003028 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-26(54HP) 3.规格:制冷/制热量:151.40/168.50kW N=41.29kW/40.75kW 最大运转电流:120A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:50.4/56.5kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030701003029 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-30(64HP)、SWJ-WM-35(64HP)、SWJ-WM-61(64HP) 3.规格:制冷/制热量:179.50/199.50kW N=48.35kW/47.97kW 最大运转电流:143A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:78.5/87.5kW APF=4.55 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030701003030 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-31(58HP)、SWJ-WM-51(58HP)、SWJ-WM-52(58HP) 3.规格:制冷/制热量:162.50/181.00kW N=45.55kW/44.16kW 最大运转电流:130A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 27 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030701003031 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-58(82HP) 3.规格:制冷/制热量:230.50/256.50kW N=63.09kW/61.76kW 最大运转电流:193A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:56.0/63.0kW APF=4.75 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 28 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030701003032 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-53(50HP)、SWJ-WM-66(50HP) 3.规格:制冷/制热量:142.00/156.50kW N=38.06kW/36.75kW 最大运转电流:126A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 29 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030701003033 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-55(84HP) 3.规格:制冷/制热量:236.00/262.50kW N=65.14kW/63.34kW 最大运转电流:193A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф54.0/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 30 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030701003034 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-62(74HP) 3.规格:制冷/制热量:209.50/232.00kW N=56.47kW/55.43kW 最大运转电流:175A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:40.0/45.0kW APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 31 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030701003035 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-64(48HP) 3.规格:制冷/制热量:136.00/150.50kW N=37.34kW/36.16kW 最大运转电流:113A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
37 | 030701003036 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-69(30HP) 3.规格:制冷/制热量:85.0/95.0kW N=22.76kW/22.89kW 最大运转电流:80A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф22.2 APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 32 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030701003037 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-70(34HP) 3.规格:制冷/制热量:95.2/106.0kW N=25.69kW/25.57kW 最大运转电流:80A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф22.2 APF=4.50 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
39 | 030701003038 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-36(30HP) 3.规格:制冷/制热量:85.0/95.0kW N=22.76kW/22.89kW 最大运转电流:80A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф22.2 APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 33 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030701003039 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-37(94HP) 3.规格:制冷/制热量:263.50/293.00kW N=73.35kW/71.34kW 最大运转电流:210A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф54.0/Ф28.6 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 34 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030701003040 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-38(52HP)、SWJ-WM-43(52HP) 3.规格:制冷/制热量:147.00/163.00kW N=39.17kW/38.36kW 最大运转电流:126A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h) 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 35 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030701003041 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-39(60HP) 3.规格:制冷/制热量:169.50/187.00kW N=46.27kW/44.75kW 最大运转电流:143A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
43 | 030701003042 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-40(14HP) 3.规格:制冷/制热量:40.0/45.0kW N=10.2kW/10.68kW 最大运转电流:32A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф28.6/Ф15.9 APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 36 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030701003043 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-41(10HP) 3.规格:制冷/制热量:28.0/31.5kW N=6.79kW/6.69kW 最大运转电流:25A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф25.4/Ф12.7 APF=5.00 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 37 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030701003044 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-42(96HP) 3.规格:制冷/制热量:270.50/299.00kW N=74.07kW/71.93kW 最大运转电流:223A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф54.0/Ф28.6 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 38 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030701003045 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-44(78HP) 3.规格:制冷/制热量:219.50/243.50kW N=59.48kW/58.45kW 最大运转电流:183A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:45.0/50.0kW APF=4.80 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 39 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030701003046 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-45(26HP) 3.规格:制冷/制热量:73.5/81.5kW N=19.59kW/19.18kW 最大运转电流:63A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф19.1 APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
48 | 030701003047 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-46(58HP) 3.规格:制冷/制热量:162.50/181.00kW N=45.55kW/44.16kW 最大运转电流:130A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 40 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030701003048 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-47(32HP) 3.规格:制冷/制热量:118.50/131.50kW N=31.68kW/31.27kW 最大运转电流:103A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:45.0/50.0kW APF=4.80 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 41 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030701003049 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-48(48HP) 3.规格:制冷/制热量:136.00/150.50kW N=37.34kW/36.16kW 最大运转电流:113A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:ФC41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 42 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030701003050 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-49(46HP) 3.规格:制冷/制热量:129.50/144.50kW N=35.29kW/34.58kW 最大运转电流:113A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:56.0/63.0kW APF=4.75 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 | 台 | 1
52 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
多联机设备合计
设备合计
多联机风工程
多联机风管
53 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 | m2 | 26.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 43 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 | m2 | 33.30
55 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤630 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 | m2 | 108.63
56 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 | m2 | 220.06
57 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性软接头 | m2 | 16.29
58 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
多联机风管合计
多联机风管配件
59 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格: 500*300 | 个 | 17
60 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:600*300 | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 44 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:800*300 | 个 | 11
62 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 | 个 | 34
63 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:375*375 | 个 | 31
64 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:450*450 | 个 | 5
65 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200 | 个 | 1
66 | 030703001189 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.支架除锈刷漆要求:满足设计要求 | 个 | 1
67 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
多联机风管配件合计
多联机风工程合计
多联机水系统
冷凝水管
68 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN20 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 302.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 45 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN25 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 197.25
70 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN32 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 571.53
71 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN40 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 222.24
72 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN50 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 105.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 46 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN80 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 81.58
74 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 | kg | 52.98
75 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 | 系统 | 1
冷凝水管合计
多联机水系统合计
多联机冷媒管系统
76 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 168.99
77 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ9.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 445.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 47 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ12.7 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 575.59
79 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 719.22
80 | 031001004005 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ19.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 489.43
81 | 031001004006 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ22.2 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 3607.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 48 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031001004016 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ25.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 1593.79
83 | 031001004007 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ28.6 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 772.25
84 | 031001004008 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ31.8 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 486.66
85 | 031001004009 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ34.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 34.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 49 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 031001004010 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ38.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 104.97
87 | 031001004011 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ41.3 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 1404.08
88 | 031001004012 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ44.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:35mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 1913.72
89 | 031001004013 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ50.8 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:35mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 1292.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 50 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 031001004014 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ54.0 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:35mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 313.06
91 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 | kg | 2969.89
92 | 030703001178 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ15.9 | 个 | 17
93 | 030703001179 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ19.1 | 个 | 6
94 | 030703001180 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ22.2 | 个 | 5
95 | 030703001181 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ25.4 | 个 | 1
96 | 030703001182 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ28.6 | 个 | 12
97 | 030703001183 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ31.8 | 个 | 10
98 | 030703001184 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ34.9 | 个 | 1
99 | 030703001185 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ38.1 | 个 | 7
100 | 030703001186 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ41.3 | 个 | 8
101 | 030703001187 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ44.5 | 个 | 11
102 | 030703001188 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ50.8 | 个 | 3
103 | 030413001003 | 冷媒管保护槽体 | 1.名称:冷媒管保护槽体 2.材质:镀锌钢板 1.2mm厚 3.规格:1000*300 | m | 707.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 51 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030413001004 | 冷媒管保护槽体支架 | 1.名称:冷媒管保护槽体支架 2.材质:型钢 3.支架防腐要求:满足设计要求 | kg | 1826.5
105 | 031003001001 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ9.5 | 个 | 3
106 | 031003001002 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ12.7 | 个 | 22
107 | 031003001004 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ15.9 | 个 | 22
108 | 031003001003 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ19.1 | 个 | 16
109 | 031003001005 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ22.2 | 个 | 36
110 | 031003001006 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ25.4 | 个 | 9
111 | 031003001007 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ28.6 | 个 | 31
112 | 031003001008 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ31.8 | 个 | 10
113 | 031003001009 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ34.9 | 个 | 6
114 | 031003001010 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ41.3 | 个 | 18
115 | 031003001011 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ44.5 | 个 | 8
116 | 031003001012 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ50.8 | 个 | 3
117 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
多联机冷媒管系统合计
多联机配电工程
电缆
118 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*120+1*70 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 171.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 52 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*95+1*50 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 75.67
120 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 145.78
121 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*50+1*25 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 158.2
122 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*35+1*16 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 59.09
123 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+1*16 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 66
124 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 33.99
125 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 95.1
126 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 36.88
127 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 | 个 | 9
128 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 53 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 5
130 | 030408006004 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下 | 个 | 28
电缆合计
配管
131 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 | m | 8.04
132 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 | m | 13.98
133 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 | m | 9.20
134 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 | m | 1.93
135 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 | m | 1.03
136 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 | m | 1.03
137 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 | m | 26.13
138 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 | m | 48.86
配管合计
多联机配电工程合计
空调控制系统
139 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 | m | 8005.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [6 empty] | 第 54 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2*1.0 | m | 8005.22
空调控制系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
141 | 031302007004 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
142 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## A3、〖清单〗总价措施项目清单报价表-1
总价措施项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  |  | 第 55 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率 (%) | 金额 (元)
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000004 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## A4、〖清单〗其他项目清单报价汇总表-1
其他项目清单报价汇总表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  | 第 56 页 共 74 页
序号 | 项目名称 | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## A5、〖清单〗规费、税金项目清单报价表-1
规费、税金项目清单报价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  | 标段： |  | 第 57 页 共 74 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13