## A1、〖清单〗单位工程清单报价汇总表-1
单位工程清单报价汇总表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 第 58 页 共 74 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
编制人： |  |  |  | 证号：

## A2、〖清单〗分部分项工程和单价措施项目清单报价表(含措施标题
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 59 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
设备
多联机设备
1 | 030701003063 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-4.5 3.规格:制冷/制热量:4.5/5.0kW L=690CMH H=50Pa(机外静压) N=81W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 60 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030701003064 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-5.6 3.规格:制冷/制热量:5.6/6.3kW L=900CMH H=50Pa(机外静压) N=180W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 | 台 | 1
3 | 030701003065 | 分体空调 | 1.名称:分体空调 2.规格:3匹 220V,2.20kW（含室外机） 3.安装方式:吊装 4.支架类型:支架制作安装 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 | 台 | 1
4 | 030701003066 | 分体空调 | 1.名称:分体空调 2.规格:2匹 220V（含室外机） 3.安装方式:吊装 4.支架类型:支架制作安装 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 61 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030701003067 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-5.6B 3.规格:制冷/制热量:5.6/6.3kW L=900CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 | 台 | 1
6 | 030701003068 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-6.3B 3.规格:制冷/制热量:6.3/7.1kW L=1140CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.附件:含线控器 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 62 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030701003069 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:NJ-7.1B 3.规格:制冷/制热量:7.1/8.0kW L=1270CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.附件:含线控器 | 台 | 4
8 | 030701003070 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-8.0B 3.规格:制冷/制热量:8.0/9.0kW L=1270CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.附件:含线控器 | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 63 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030701003071 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-9.0B 3.规格:制冷/制热量:9.0/10.0kW L=1550CMH N=85W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.附件:含线控器 | 台 | 2
10 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
多联机设备合计
设备合计
多联机风工程
多联机风管
11 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 | m2 | 1.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 64 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 | m2 | 11.63
13 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:柔性软接头 | m2 | 0.89
14 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
多联机风管合计
空调风管配件
15 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:600*300 | 个 | 1
16 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:800*300 | 个 | 1
17 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:375*375 | 个 | 1
18 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:450*450 | 个 | 1
19 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
空调风管配件合计
多联机风工程合计
多联机水系统
冷凝水管
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 65 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN20 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 86.8
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN25 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 82.5
22 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN32 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 250.4
23 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN40 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 3.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 66 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN50 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 22.92
25 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN80 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 73.73
26 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 | kg | 51.02
27 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 | 系统 | 1
冷凝水管合计
多联机水系统合计
多联机冷媒管系统
28 | 031001004016 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 22.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 67 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001004017 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ9.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 106.26
30 | 031001004018 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ12.7 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 77.49
31 | 031001004019 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 86.24
32 | 031001004020 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ19.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 163.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 68 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031001004021 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ22.2 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 386.71
34 | 031001004022 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ28.6 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 93.54
35 | 031001004023 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ38.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 119.96
36 | 031001004024 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ41.3 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 25.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 69 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031001004025 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ44.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:35mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 | m | 345.77
38 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 | kg | 498.53
39 | 030703001343 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ15.9 | 个 | 2
40 | 030703001344 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ19.1 | 个 | 2
41 | 030703001345 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ22.2 | 个 | 1
42 | 030703001346 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ28.6 | 个 | 6
43 | 030703001347 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ31.8 | 个 | 2
44 | 030703001348 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ38.1 | 个 | 2
45 | 030703001349 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ41.3 | 个 | 3
46 | 030703001350 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ44.5 | 个 | 5
47 | 031003001001 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ9.5 | 个 | 2
48 | 031003001002 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ12.7 | 个 | 9
49 | 031003001003 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ15.9 | 个 | 3
50 | 031003001004 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ19.1 | 个 | 4
51 | 031003001005 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ22.2 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 70 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031003001006 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ25.4 | 个 | 1
53 | 031003001007 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ28.6 | 个 | 10
54 | 031003001008 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ31.8 | 个 | 3
55 | 031003001009 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ34.9 | 个 | 6
56 | 031003001010 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ38.1 | 个 | 2
57 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1
多联机冷媒管系统合计
多联机配电工程
电缆
58 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*16 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 24.35
59 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 17.46
60 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 | m | 8.07
61 | 030408006001 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下 | 个 | 8
62 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 | 个 | 2
电缆合计
电线
63 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 221.48
电线合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 | [6 empty] | 第 71 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配管
64 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 | m | 30.26
65 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 | m | 4.37
66 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 | m | 69.03
配管合计
多联机配电工程合计
空调控制系统
67 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 | m | 820.69
68 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2*1.0 | m | 820.69
空调控制系统合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
69 | 031302007005 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
70 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## A3、〖清单〗总价措施项目清单报价表-1
总价措施项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  |  | 第 72 页 共 74 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率 (%) | 金额 (元)
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000005 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## A4、〖清单〗其他项目清单报价汇总表-1
其他项目清单报价汇总表
工程名称：地下多联机工程 |  |  | 第 73 页 共 74 页
序号 | 项目名称 | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## A5、〖清单〗规费、税金项目清单报价表-1
规费、税金项目清单报价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  | 标段： |  | 第 74 页 共 74 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13