## 1、【预算】单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 第 2 页 共 92 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计 |  |  | 11920242.29
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 33509.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费 |  |  | 33509.36
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 11953751.65
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 | 1075837.65
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 13029589.3
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费 |  |  | 633391.87
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
编制人： |  |  |  | 证号：

## 2、【预算】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 设备 | [6 empty] | 9727268
|  | 多联机设备 | [6 empty] | 9727268
1 | 030701003001 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-2.2 3.规格:制冷/制热量:2.2/2.5kW L=390CMH H=50Pa(机外静压) N=72W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 5 |  | 3935.71 | 19678.55
本页小计 | [8 empty] | 19678.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030701003140 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-2.8 3.规格:制冷/制热量:2.8/3.2kW L=510CMH H=50Pa(机外静压) N=75W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 6 |  | 3577.3 | 21463.8
本页小计 | [8 empty] | 21463.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030701003002 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-3.6 3.规格:制冷/制热量:3.6/4.0kW L=552CMH H=50Pa(机外静压) N=78W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 6 |  | 3756.95 | 22541.7
本页小计 | [8 empty] | 22541.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030701003003 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-4.5 3.规格:制冷/制热量:4.5/5.0kW L=690CMH H=50Pa(机外静压) N=81W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 13 |  | 3935.71 | 51164.23
本页小计 | [8 empty] | 51164.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030701003004 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-5.6 3.规格:制冷/制热量:5.6/6.3kW L=900CMH H=50Pa(机外静压) N=180W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 7 |  | 4771.99 | 33403.93
本页小计 | [8 empty] | 33403.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030701003005 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-6.3 3.规格:制冷/制热量:6.3/7.1kW L=1140CMH H=50Pa(机外静压) N=196W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 4 |  | 4832.17 | 19328.68
本页小计 | [8 empty] | 19328.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030701003006 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-7.1B 3.规格:制冷/制热量:7.1/8.0kW L=1270CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 |  | 台 | 2 |  | 4113.57 | 8227.14
8 | 030701003007 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-9.0B 3.规格:制冷/制热量:9.0/10.0kW L=1550CMH N=85W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 |  | 台 | 25 |  | 4591.45 | 114786.25
本页小计 | [8 empty] | 123013.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030701003008 | 室内机(天井式) | 1.名称:室内机(天井式) 2.型号:SNJ-5.6 3.规格:制冷/制热量:5.6/6.3kW L=900CMH H=50Pa(机外静压) N=180W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 6 |  | 6325.09 | 37950.54
10 | 030701003009 | 分体空调 | 1.名称:分体空调 2.规格:3匹 220V,2.20kW（含室外机） 3.安装方式:内机挂墙安装，外机落地安装 4.支架类型:支架制作安装 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 6635.62 | 6635.62
本页小计 | [8 empty] | 44586.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030701003010 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-1(60HP)、SWJ-WM-28(60HP)、SWJ-WM-33(60HP) 3.规格:制冷/制热量:169.50/187.00kW N=46.27kW/44.75kW 最大运转电流:143A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 3 |  | 160209.1 | 480627.3
本页小计 | [8 empty] | 480627.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030701003011 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-4(66HP)、SWJ-WM-57(66HP)、SWJ-WM-67(66HP) 3.规格:制冷/制热量:186.00/207.00kW N=50.56kW/50.07kW 最大运转电流:160A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:85.0/95.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 3 |  | 172156 | 516468
本页小计 | [8 empty] | 516468
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030701003012 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-5(56HP)、SWJ-WM-25(56HP)、SWJ-WM-29(56HP)、SWJ-WM-54(56HP) 3.规格:制冷/制热量:157.00/175.00 N=43.50kW/42.58kW 最大运转电流:130A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:56.0/63.0kW APF=4.75 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 4 |  | 88601.32 | 354405.28
本页小计 | [8 empty] | 354405.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030701003013 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-6(78HP)、SWJ-WM-34(78HP) 3.规格:制冷/制热量:219.50/243.50kW N=59.48kW/58.45kW 最大运转电流:183A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:45.0/50.0kW APF=4.80 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 220062.36 | 440124.72
本页小计 | [8 empty] | 440124.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030701003014 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-7(62HP)、SWJ-WM-50(62HP) 3.规格:制冷/制热量:174.50/193.50kW N=47.39kW/46.36kW 最大运转电流:143A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 162598.48 | 325196.96
本页小计 | [8 empty] | 325196.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030701003015 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-8(68HP) 3.规格:制冷/制热量:191.00/212.00kW N=52.34kW/50.98kW 最大运转电流:160A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:90.0/100.00kW APF=4.55 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 174545.38 | 174545.38
本页小计 | [8 empty] | 174545.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030701003016 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-9(72HP)、SWJ-WM-12(72HP) 3.规格:制冷/制热量:202.00/224.00kW N=55.60kW/54.36kW 最大运转电流:160A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 185074.19 | 370148.38
本页小计 | [8 empty] | 370148.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030701003017 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-10(42HP) 3.规格:制冷/制热量:118.50/131.50kW N=31.68kW/31.27kW 最大运转电流:103A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:45.0/50.0kW APF=4.80 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 130118.43 | 130118.43
本页小计 | [8 empty] | 130118.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030701003018 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-11(36HP) 3.规格:制冷/制热量:101.0/112.0kW N=27.8kW/27.18kW 最大运转电流:80A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф22.2 APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 99909.02 | 99909.02
本页小计 | [8 empty] | 99909.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030701003019 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-13(44HP)、SWJ-WM-27(44HP)、SWJ-WM-63(44HP) 3.规格:制冷/制热量:123.90/138.00kW N=33.08kW/32.75kW 最大运转电流:103A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:50.4/56.5kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 3 |  | 131313.12 | 393939.36
本页小计 | [8 empty] | 393939.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030701003020 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-14(40HP)、SWJ-WM-32(40HP) 3.规格:制冷/制热量:113.50/126.50kW N=29.79kW/29.86kW 最大运转电流:95A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:40.0/45.0kW APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 128923.74 | 257847.48
本页小计 | [8 empty] | 257847.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030701003021 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-15(70HP)、SWJ-WM-19(70HP) 3.规格:制冷/制热量:196.20/218.00kW N=53.49kW/52.75kW 最大运转电流:160A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:95.2/106.0kW APF=4.50 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 184476.84 | 368953.68
本页小计 | [8 empty] | 368953.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030701003022 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-18(22HP)、SWJ-WM-68(22HP) 3.规格:制冷/制热量:61.5/69.0kW N=17.75kW/16.98kW 最大运转电流:50A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф19.1 APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 70024.01 | 140048.02
本页小计 | [8 empty] | 140048.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030701003142 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-65(38HP) 3.规格:制冷/制热量:108.5/120.0kW N=28.68kW/28.25kW 最大运转电流:95A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:40.0/45.0kW APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 124391.71 | 124391.71
本页小计 | [8 empty] | 124391.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030701003024 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-21(46HP) 3.规格:制冷/制热量:129.50/144.50kW N=35.29kW/34.58kW 最大运转电流:113A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:56.0/63.0kW APF=4.75 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 138130.65 | 138130.65
本页小计 | [8 empty] | 138130.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030701003025 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-22(76HP)、SWJ-WM-56(76HP) 3.规格:制冷/制热量:214.50/238.50kW N=57.59kW/57.04kW 最大运转电流:175A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:40.0/45.0kW APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 220062.36 | 440124.72
本页小计 | [8 empty] | 440124.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701003026 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-23(12HP) 3.规格:制冷/制热量:33.5/37.5kW N=8.09kW/8.42kW 最大运转电流:25A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф25.4/Ф12.7 APF=4.90 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 48164.24 | 48164.24
本页小计 | [8 empty] | 48164.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 28 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030701003027 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-24(52HP) 3.规格:制冷/制热量:147.00/163.00kW N=39.17kW/38.36kW 最大运转电流:126A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 150651.58 | 150651.58
本页小计 | [8 empty] | 150651.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 29 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030701003028 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-26(54HP) 3.规格:制冷/制热量:151.40/168.50kW N=41.29kW/40.75kW 最大运转电流:120A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:50.4/56.5kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 151846.27 | 151846.27
本页小计 | [8 empty] | 151846.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 30 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030701003029 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-30(64HP)、SWJ-WM-35(64HP)、SWJ-WM-61(64HP) 3.规格:制冷/制热量:179.50/199.50kW N=48.35kW/47.97kW 最大运转电流:143A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:78.5/87.5kW APF=4.55 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 3 |  | 164987.86 | 494963.58
本页小计 | [8 empty] | 494963.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 31 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030701003030 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-31(58HP)、SWJ-WM-51(58HP)、SWJ-WM-52(58HP) 3.规格:制冷/制热量:162.50/181.00kW N=45.55kW/44.16kW 最大运转电流:130A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 3 |  | 157819.72 | 473459.16
本页小计 | [8 empty] | 473459.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 32 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030701003031 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-58(82HP) 3.规格:制冷/制热量:230.50/256.50kW N=63.09kW/61.76kW 最大运转电流:193A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:56.0/63.0kW APF=4.75 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 224841.13 | 224841.13
本页小计 | [8 empty] | 224841.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030701003032 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-53(50HP)、SWJ-WM-66(50HP) 3.规格:制冷/制热量:142.00/156.50kW N=38.06kW/36.75kW 最大运转电流:126A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 155430.34 | 310860.68
本页小计 | [8 empty] | 310860.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030701003033 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-55(84HP) 3.规格:制冷/制热量:236.00/262.50kW N=65.14kW/63.34kW 最大运转电流:193A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф54.0/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 226259.23 | 226259.23
本页小计 | [8 empty] | 226259.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 35 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030701003034 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-62(74HP) 3.规格:制冷/制热量:209.50/232.00kW N=56.47kW/55.43kW 最大运转电流:175A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:40.0/45.0kW APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 221138.3 | 221138.3
本页小计 | [8 empty] | 221138.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 36 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030701003035 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-64(48HP) 3.规格:制冷/制热量:136.00/150.50kW N=37.34kW/36.16kW 最大运转电流:113A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 140870.65 | 140870.65
本页小计 | [8 empty] | 140870.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 37 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030701003036 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-69(30HP) 3.规格:制冷/制热量:85.0/95.0kW N=22.76kW/22.89kW 最大运转电流:80A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф22.2 APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 84957.64 | 84957.64
38 | 030701003037 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-70(34HP) 3.规格:制冷/制热量:95.2/106.0kW N=25.69kW/25.57kW 最大运转电流:80A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф22.2 APF=4.50 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 97766.36 | 97766.36
本页小计 | [8 empty] | 182724
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 38 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030701003038 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-36(30HP) 3.规格:制冷/制热量:85.0/95.0kW N=22.76kW/22.89kW 最大运转电流:80A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф22.2 APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 86416.81 | 86416.81
本页小计 | [8 empty] | 86416.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 39 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030701003039 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-37(94HP) 3.规格:制冷/制热量:263.50/293.00kW N=73.35kW/71.34kW 最大运转电流:210A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф54.0/Ф28.6 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 239177.41 | 239177.41
本页小计 | [8 empty] | 239177.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 40 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030701003040 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-38(52HP)、SWJ-WM-43(52HP) 3.规格:制冷/制热量:147.00/163.00kW N=39.17kW/38.36kW 最大运转电流:126A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h) 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 2 |  | 150651.58 | 301303.16
本页小计 | [8 empty] | 301303.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 41 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030701003041 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-39(60HP) 3.规格:制冷/制热量:169.50/187.00kW N=46.27kW/44.75kW 最大运转电流:143A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 159014.41 | 159014.41
本页小计 | [8 empty] | 159014.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 42 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030701003042 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-40(14HP) 3.规格:制冷/制热量:40.0/45.0kW N=10.2kW/10.68kW 最大运转电流:32A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф28.6/Ф15.9 APF=4.85 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 55929.73 | 55929.73
44 | 030701003043 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-41(10HP) 3.规格:制冷/制热量:28.0/31.5kW N=6.79kW/6.69kW 最大运转电流:25A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф25.4/Ф12.7 APF=5.00 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 45774.86 | 45774.86
本页小计 | [8 empty] | 101704.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 43 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030701003044 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-42(96HP) 3.规格:制冷/制热量:270.50/299.00kW N=74.07kW/71.93kW 最大运转电流:223A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф54.0/Ф28.6 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:68.5/75.0kW APF=4.70 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 241566.79 | 241566.79
本页小计 | [8 empty] | 241566.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030701003045 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-44(78HP) 3.规格:制冷/制热量:219.50/243.50kW N=59.48kW/58.45kW 最大运转电流:183A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф50.8/Ф25.4 由三台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:45.0/50.0kW APF=4.80 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 3)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 226035.82 | 226035.82
本页小计 | [8 empty] | 226035.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 45 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030701003046 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-45(26HP) 3.规格:制冷/制热量:73.5/81.5kW N=19.59kW/19.18kW 最大运转电流:63A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф31.8/Ф19.1 APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 80178.87 | 80178.87
本页小计 | [8 empty] | 80178.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 46 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030701003047 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-46(58HP) 3.规格:制冷/制热量:162.50/181.00kW N=45.55kW/44.16kW 最大运转电流:130A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф44.5/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:101.0/112.0kW APF=4.45 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 157819.72 | 157819.72
本页小计 | [8 empty] | 157819.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 47 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030701003048 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-47(32HP) 3.规格:制冷/制热量:118.50/131.50kW N=31.68kW/31.27kW 最大运转电流:103A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:45.0/50.0kW APF=4.80 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 128230.96 | 128230.96
本页小计 | [8 empty] | 128230.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 48 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030701003049 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-48(48HP) 3.规格:制冷/制热量:136.00/150.50kW N=37.34kW/36.16kW 最大运转电流:113A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:ФC41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:61.5/69.0kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 139325.34 | 139325.34
本页小计 | [8 empty] | 139325.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 49 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030701003050 | 变制冷剂流量型多联机室外机 | 1.名称:变制冷剂流量型多联机室外机 2.型号:SWJ-WM-49(46HP) 3.规格:制冷/制热量:129.50/144.50kW N=35.29kW/34.58kW 最大运转电流:113A 三相/380V/50HZ 冷媒管管径:Ф41.3/Ф22.2 由两台模块单机组成,模块单机参数如下: 1)制冷/制热量:56.0/63.0kW APF=4.75 [(W*h)/(W*h)] 2)制冷/制热量:73.5/81.5kW APF=4.60 [(W*h)/(W*h)] 室外参数: 夏季:干球温度34.2℃,湿球温度27.8℃ 冬季:室外温度5.2℃,室外相对湿度72% 4.安装方式:落地安装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.附件:含控制箱 7.其他:符合设计和招标文件要求 |  | 台 | 1 |  | 138130.65 | 138130.65
52 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 12425.12 | 12425.12
|  | 多联机风工程 | [6 empty] | 88032.4
|  | 多联机风管 | [6 empty] | 75850.76
53 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 |  | m2 | 26.95 |  | 223.68 | 6028.18
本页小计 | [8 empty] | 156583.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 50 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 |  | m2 | 33.3 |  | 182.62 | 6081.25
55 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤630 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 |  | m2 | 108.63 |  | 161.65 | 17560.04
56 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 |  | m2 | 220.06 |  | 167.95 | 36959.08
57 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性软接头 |  | m2 | 16.29 |  | 454.03 | 7396.15
58 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 1826.06 | 1826.06
|  | 多联机风管配件 | [6 empty] | 12181.64
59 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格: 500*300 |  | 个 | 17 |  | 109.11 | 1854.87
本页小计 | [8 empty] | 71677.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 51 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:600*300 |  | 个 | 13 |  | 114.42 | 1487.46
61 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:800*300 |  | 个 | 11 |  | 158.13 | 1739.43
62 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 |  | 个 | 34 |  | 77.29 | 2627.86
63 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:375*375 |  | 个 | 31 |  | 108.32 | 3357.92
64 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:450*450 |  | 个 | 5 |  | 127.48 | 637.4
65 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200 |  | 个 | 1 |  | 54.91 | 54.91
66 | 030703001189 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.支架除锈刷漆要求:满足设计要求 |  | 个 | 1 |  | 100.93 | 100.93
67 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 320.86 | 320.86
|  | 多联机水系统 | [6 empty] | 40505.61
|  | 冷凝水管 | [6 empty] | 40505.61
68 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN20 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 302.57 |  | 17.7 | 5355.49
本页小计 | [8 empty] | 15682.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 52 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN25 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 197.25 |  | 19.37 | 3820.73
70 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN32 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 571.53 |  | 23.53 | 13448.1
71 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN40 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 222.24 |  | 26.7 | 5933.81
72 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN50 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 105.95 |  | 39.48 | 4182.91
本页小计 | [8 empty] | 27385.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN80 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 81.58 |  | 58.11 | 4740.61
74 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 |  | kg | 52.98 |  | 26.96 | 1428.34
75 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 1595.62 | 1595.62
|  | 多联机冷媒管系统 | [6 empty] | 1891813.81
76 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 168.99 |  | 25.39 | 4290.66
77 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ9.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 445.71 |  | 31.49 | 14035.41
本页小计 | [8 empty] | 26090.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ12.7 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 575.59 |  | 37.56 | 21619.16
79 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 719.22 |  | 49.44 | 35558.24
80 | 031001004005 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ19.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 489.43 |  | 59.02 | 28886.16
81 | 031001004006 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ22.2 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 3607.15 |  | 67.2 | 242400.48
本页小计 | [8 empty] | 328464.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 55 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031001004016 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ25.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 1593.79 |  | 78.67 | 125383.46
83 | 031001004007 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ28.6 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 772.25 |  | 93.34 | 72081.82
84 | 031001004008 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ31.8 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 486.66 |  | 104.6 | 50904.64
85 | 031001004009 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ34.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 34.55 |  | 108.68 | 3754.89
本页小计 | [8 empty] | 252124.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 56 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 031001004010 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ38.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 104.97 |  | 131.59 | 13813
87 | 031001004011 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ41.3 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 1404.08 |  | 156.45 | 219668.32
88 | 031001004012 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ44.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:35mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 1913.72 |  | 180.65 | 345713.52
89 | 031001004013 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ50.8 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:35mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 1292.98 |  | 216.21 | 279555.21
本页小计 | [8 empty] | 858750.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 57 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 031001004014 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ54.0 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:35mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 313.06 |  | 235.16 | 73619.19
91 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 |  | kg | 2969.89 |  | 26.96 | 80068.23
92 | 030703001178 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ15.9 |  | 个 | 17 |  | 75.5 | 1283.5
93 | 030703001179 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ19.1 |  | 个 | 6 |  | 78.53 | 471.18
94 | 030703001180 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ22.2 |  | 个 | 5 |  | 100.71 | 503.55
95 | 030703001181 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ25.4 |  | 个 | 1 |  | 100.71 | 100.71
96 | 030703001182 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ28.6 |  | 个 | 12 |  | 138.68 | 1664.16
97 | 030703001183 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ31.8 |  | 个 | 10 |  | 155.3 | 1553
98 | 030703001184 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ34.9 |  | 个 | 1 |  | 155.3 | 155.3
99 | 030703001185 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ38.1 |  | 个 | 7 |  | 223.64 | 1565.48
100 | 030703001186 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ41.3 |  | 个 | 8 |  | 234.97 | 1879.76
101 | 030703001187 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ44.5 |  | 个 | 11 |  | 234.97 | 2584.67
102 | 030703001188 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ50.8 |  | 个 | 3 |  | 234.97 | 704.91
本页小计 | [8 empty] | 166153.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 58 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030413001003 | 冷媒管保护槽体 | 1.名称:冷媒管保护槽体 2.材质:镀锌钢板 1.2mm厚 3.规格:1000*300 |  | m | 707.58 |  | 260.19 | 184105.24
104 | 030413001004 | 冷媒管保护槽体支架 | 1.名称:冷媒管保护槽体支架 2.材质:型钢 3.支架防腐要求:满足设计要求 |  | kg | 1826.5 |  | 30.13 | 55032.45
105 | 031003001001 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ9.5 |  | 个 | 3 |  | 38.95 | 116.85
106 | 031003001002 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ12.7 |  | 个 | 22 |  | 47 | 1034
107 | 031003001004 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ15.9 |  | 个 | 22 |  | 60.4 | 1328.8
108 | 031003001003 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ19.1 |  | 个 | 16 |  | 77.39 | 1238.24
109 | 031003001005 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ22.2 |  | 个 | 36 |  | 87.75 | 3159
110 | 031003001006 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ25.4 |  | 个 | 9 |  | 98.23 | 884.07
111 | 031003001007 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ28.6 |  | 个 | 31 |  | 119.76 | 3712.56
112 | 031003001008 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ31.8 |  | 个 | 10 |  | 130.23 | 1302.3
113 | 031003001009 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ34.9 |  | 个 | 6 |  | 147.46 | 884.76
114 | 031003001010 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ41.3 |  | 个 | 18 |  | 187.15 | 3368.7
115 | 031003001011 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ44.5 |  | 个 | 8 |  | 197.63 | 1581.04
116 | 031003001012 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ50.8 |  | 个 | 3 |  | 218.27 | 654.81
117 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 9592.38 | 9592.38
|  | 多联机配电工程 | [6 empty] | 23965.53
|  | 电缆 | [6 empty] | 18450.06
本页小计 | [8 empty] | 267995.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 59 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*120+1*70 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 171.09 |  | 22.11 | 3782.8
119 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*95+1*50 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 75.67 |  | 22.11 | 1673.06
120 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 145.78 |  | 15.41 | 2246.47
121 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*50+1*25 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 158.2 |  | 15.41 | 2437.86
122 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*35+1*16 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 59.09 |  | 10.46 | 618.08
123 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-3*25+1*16 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 66 |  | 10.46 | 690.36
124 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 33.99 |  | 5.5 | 186.95
125 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 95.1 |  | 3.3 | 313.83
本页小计 | [8 empty] | 11949.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 60 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 36.88 |  | 3.3 | 121.7
127 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 9 |  | 265.97 | 2393.73
128 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 |  | 个 | 14 |  | 205.93 | 2883.02
129 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 5 |  | 162.48 | 812.4
130 | 030408006004 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下 |  | 个 | 28 |  | 10.35 | 289.8
|  | 配管 | [6 empty] | 5515.47
131 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 |  | m | 8.04 |  | 112.47 | 904.26
132 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 |  | m | 13.98 |  | 107.26 | 1499.49
133 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 |  | m | 9.2 |  | 81.85 | 753.02
134 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 |  | m | 1.93 |  | 37.47 | 72.32
135 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 |  | m | 1.03 |  | 28.24 | 29.09
136 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 |  | m | 1.03 |  | 25.4 | 26.16
137 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 |  | m | 26.13 |  | 32.58 | 851.32
138 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 |  | m | 48.86 |  | 28.24 | 1379.81
本页小计 | [8 empty] | 12016.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 61 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调控制系统 | [6 empty] | 148656.94
139 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 8005.22 |  | 13.59 | 108790.94
140 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2*1.0 |  | m | 8005.22 |  | 4.98 | 39866
|  | 措施项目 | [6 empty] | 33509.36
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 33509.36
141 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  | 9539.74 | 9539.74
142 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 23969.62 | 23969.62
本页小计 | [8 empty] | 182166.3
合 计 | [8 empty] | 11953751.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 3、【预算】总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 62 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) |  | 金额 (元)
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000004 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 4、【预算】其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1-7号楼多联机工程 |  |  | 第 63 页 共 92 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 |  | 金额
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 预算包干费
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 5、【预算】规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 64 页 共 92 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 11953751.65 | 9 |  | 1075837.65
合 计 | [6 empty] | 1075837.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 6.【预算】主要材料价格表-1
主要材料价格表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 65 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
1 | 01000003@1 | 圆钢 | （综合） | kg | 488.8 |  | 4.2 | 2052.96
2 | 01000003@7 | 型钢 | （综合） | kg | 3204.24 |  | 4.12 | 13201.48
3 | 01010011 | 圆钢 |  | kg | 146.12 |  | 4.2 | 613.7
4 | 01130003 | 扁钢 |  | kg | 401.83 |  | 4.29 | 1723.85
5 | 01210045 | 角钢 |  | kg | 1369.88 |  | 4.35 | 5958.96
6 | 01290303@1 | 镀锌钢板 0.6mm |  | m2 | 123.62 |  | 22.84 | 2823.5
7 | 01290303@2 | 镀锌钢板 0.75mm |  | m2 | 250.43 |  | 28.38 | 7107.16
8 | 01290303@4 | 镀锌钢板 0.5mm |  | m2 | 68.56 |  | 19.04 | 1305.47
9 | 13010135@11 | 醇酸调和漆 |  | kg | 15.52 |  | 13.57 | 210.55
10 | 13010135@12 | 醇酸调和漆 |  | kg | 23.76 |  | 13.57 | 322.41
11 | 13010135@3 | 醇酸调和漆 |  | kg | 3.28 |  | 13.57 | 44.51
12 | 13010135@9 | 醇酸调和漆 |  | kg | 11.93 |  | 13.57 | 161.83
13 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 4.47 |  | 13.57 | 60.59
14 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 5.45 |  | 13.57 | 73.98
15 | 13030795@5 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 46.07 |  | 13.57 | 625.16
16 | 13030795@6 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 87.71 |  | 13.57 | 1190.19
17 | 14430250@1 | 铝箔胶带 宽50mm |  | m | 1166.82 |  | 0.63 | 735.1
18 | 15000005@3 | 30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 |  | m2 | 447.28 |  | 19.91 | 8905.36
19 | 15000040@1 | 不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 |  | m3 | 14.47 |  | 1097.35 | 15882.93
20 | 15000040@12 | 不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 |  | m3 | 76.88 |  | 1097.35 | 84361.31
21 | 15000040@2 | 不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 |  | m3 | 0.52 |  | 1097.35 | 565.24
22 | 17010100@1 | 镀锌钢管SC100 |  | m | 8.28 |  | 45.66 | 378.12
23 | 17030001@14 | 镀锌钢管SC80 |  | m | 14.4 |  | 35.31 | 508.44
24 | 17030001@15 | 镀锌钢管SC65 |  | m | 9.48 |  | 29.17 | 276.41
25 | 17150020@1 | 紫铜管 φ34.9 |  | m | 35.41 |  | 74.87 | 2651.43
26 | 17150020@11 | 紫铜管 φ41.3 |  | m | 1439.18 |  | 116.81 | 168110.85
27 | 17150020@12 | 紫铜管 φ44.5 |  | m | 1961.56 |  | 134.25 | 263339.83
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 66 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
28 | 17150020@13 | 紫铜管 φ50.8 |  | m | 1325.3 |  | 166.39 | 220517.42
29 | 17150020@14 | 紫铜管 φ54.0 |  | m | 320.89 |  | 184.27 | 59129.76
30 | 17150020@16 | 紫铜管 φ38.1 |  | m | 107.59 |  | 93.1 | 10017.03
31 | 17150020@17 | 紫铜管 φ25.4 |  | m | 1633.63 |  | 50.18 | 81975.79
32 | 17150020@2 | 紫铜管 φ6.4 |  | m | 173.21 |  | 8.77 | 1519.09
33 | 17150020@3 | 紫铜管 φ9.5 |  | m | 456.85 |  | 13.63 | 6226.9
34 | 17150020@4 | 紫铜管 φ12.7 |  | m | 589.98 |  | 18.5 | 10914.63
35 | 17150020@5 | 紫铜管 φ15.9 |  | m | 737.2 |  | 28.94 | 21334.58
36 | 17150020@6 | 紫铜管 φ19.1 |  | m | 501.67 |  | 35.13 | 17623.52
37 | 17150020@7 | 紫铜管 φ22.2 |  | m | 3697.33 |  | 41.24 | 152477.84
38 | 17150020@8 | 紫铜管 φ28.6 |  | m | 791.56 |  | 63.98 | 50643.77
39 | 17150020@9 | 紫铜管 φ31.8 |  | m | 498.83 |  | 71.42 | 35626.19
40 | 17250040@1 | UPVC冷凝水管DN20 |  | m | 309.23 |  | 2.34 | 723.59
41 | 17250040@2 | UPVC冷凝水管DN50 |  | m | 107.01 |  | 5.46 | 584.27
42 | 17250040@3 | UPVC冷凝水管DN25 |  | m | 201.59 |  | 2.73 | 550.34
43 | 17250040@4 | UPVC冷凝水管DN32 |  | m | 584.1 |  | 3.51 | 2050.2
44 | 17250040@5 | UPVC冷凝水管DN40 |  | m | 226.68 |  | 4.31 | 977.01
45 | 17250370@1 | UPVC冷凝水管DN80 |  | m | 77.5 |  | 9.21 | 713.78
46 | 18090060@1 | 空调冷热水室内塑料管热熔管件 DN80 |  | 个 | 94.31 |  | 7.91 | 745.96
47 | 18090990@2 | 空调冷热水室内塑料管热熔管件 DN50 |  | 个 | 70.24 |  | 3.56 | 250.07
48 | 18090995@1 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN20 |  | 个 | 197.28 |  | 0.61 | 120.34
49 | 18090995@2 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN25 |  | 个 | 114.41 |  | 0.85 | 97.24
50 | 18090995@3 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN32 |  | 个 | 388.64 |  | 1.36 | 528.55
51 | 18090995@4 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN40 |  | 个 | 122.9 |  | 2.09 | 256.86
52 | 19000001@1 | 铜管截止阀Φ9.5 |  | 个 | 3.03 |  | 23.89 | 72.39
53 | 19000001@10 | 铜管截止阀Φ41.3 |  | 个 | 18.18 |  | 133.95 | 2435.21
54 | 19000001@11 | 铜管截止阀Φ44.5 |  | 个 | 8.08 |  | 144.33 | 1166.19
55 | 19000001@12 | 铜管截止阀Φ50.8 |  | 个 | 3.03 |  | 164.76 | 499.22
56 | 19000001@2 | 铜管截止阀Φ12.7 |  | 个 | 22.22 |  | 31.86 | 707.93
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 67 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
57 | 19000001@3 | 铜管截止阀Φ15.9 |  | 个 | 22.22 |  | 45.13 | 1002.79
58 | 19000001@4 | 铜管截止阀Φ19.1 |  | 个 | 16.16 |  | 61.95 | 1001.11
59 | 19000001@5 | 铜管截止阀Φ22.2 |  | 个 | 36.36 |  | 72 | 2617.92
60 | 19000001@6 | 铜管截止阀Φ25.4 |  | 个 | 9.09 |  | 82.38 | 748.83
61 | 19000001@7 | 铜管截止阀Φ28.6 |  | 个 | 31.31 |  | 92.76 | 2904.32
62 | 19000001@8 | 铜管截止阀Φ31.8 |  | 个 | 10.1 |  | 103.13 | 1041.61
63 | 19000001@9 | 铜管截止阀Φ34.9 |  | 个 | 6.06 |  | 113.19 | 685.93
64 | 22410013@2 | 单层百叶回风口 500*300 |  | 个 | 17 |  | 42.48 | 722.16
65 | 22410013@23 | 双层百叶风口 200*200 |  | 个 | 1 |  | 26.9 | 26.9
66 | 22410013@3 | 单层百叶回风口 600*300 |  | 个 | 13 |  | 47.79 | 621.27
67 | 22410013@4 | 单层百叶回风口 800*300 |  | 个 | 11 |  | 58.41 | 642.51
68 | 22430010@1 | 方形散流器-300*300 |  | 个 | 34 |  | 42.04 | 1429.36
69 | 22430010@2 | 方形散流器-375*375 |  | 个 | 31 |  | 57.72 | 1789.32
70 | 22430010@3 | 方形散流器 450*450 |  | 个 | 5 |  | 76.88 | 384.4
71 | 22530130@13 | 风管蝶阀 250*160 |  | 个 | 1 |  | 52.67 | 52.67
72 | 22570040@16 | 弹簧减振器（变制冷剂流量型多联机室外机） |  | 个 | 16 |  | 30.97 | 495.52
73 | 22570040@17 | 弹簧减振器（变制冷剂流量型多联机室外机） |  | 个 | 480 |  | 30.97 | 14865.6
74 | 22570040@3 | 弹簧减振器 |  | 个 | 188 |  | 30.97 | 5822.36
75 | 2503196@1 | 铜芯多股绝缘电线RVVP-2*1.0 |  | m | 8645.64 |  | 3.63 | 31383.66
76 | 28110210@19 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-3*120+1*70（甲供材） |  | m | 172.8
77 | 28110210@20 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-3*95+1*50（甲供材） |  | m | 76.43
78 | 28110210@21 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-3*70+1*35（甲供材） |  | m | 147.24
79 | 28110210@22 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-3*50+1*25（甲供材） |  | m | 159.78
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 68 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
80 | 28110210@23 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-3*35+1*16（甲供材） |  | m | 59.68
81 | 28110210@25 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*10（甲供材） |  | m | 34.33
82 | 28110210@26 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*6（甲供材） |  | m | 96.05
83 | 28110210@27 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*4（甲供材） |  | m | 37.25
84 | 28110210@28 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-3*25+1*16（甲供材） |  | m | 66.66
85 | 29060030@10 | 镀锌电线管 SC25 |  | m | 1.06 |  | 5.54 | 5.88
86 | 29060030@11 | 镀锌电线管 JDG40 |  | m | 26.91 |  | 9.26 | 249.22
87 | 29060030@12 | 镀锌电线管 SC32 |  | m | 1.06 |  | 7.04 | 7.47
88 | 29060030@15 | 镀锌电线管 JDG20 |  | m | 8245.38 |  | 4.21 | 34713.04
89 | 29060030@8 | 镀锌电线管 SC50 |  | m | 1.99 |  | 12.08 | 24.01
90 | 29060030@9 | 镀锌电线管 JDG32 |  | m | 50.33 |  | 7.04 | 354.29
91 | 50030010@10 | 室内机(壁挂式)SNJ-9.0B |  | 台 | 25 |  | 4287.61 | 107190.25
92 | 50030010@11 | 室内机(天井式)SNJ-5.6 |  | 台 | 6 |  | 5482.3 | 32893.8
93 | 50030010@12 | 室内机(风管式)SNJ-2.2 |  | 台 | 5 |  | 3092.92 | 15464.6
94 | 50030010@2 | 室内机(风管式)SNJ-2.8 |  | 台 | 6 |  | 2734.51 | 16407.06
95 | 50030010@4 | 室内机(风管式)SNJ-3.6 |  | 台 | 6 |  | 2914.16 | 17484.96
96 | 50030010@5 | 室内机(风管式)SNJ-4.5 |  | 台 | 13 |  | 3092.92 | 40207.96
97 | 50030010@7 | 室内机(风管式)SNJ-5.6 |  | 台 | 7 |  | 3929.2 | 27504.4
98 | 50030010@8 | 室内机(风管式)SNJ-6.3 |  | 台 | 4 |  | 3989.38 | 15957.52
99 | 50030010@9 | 室内机(壁挂式)SNJ-7.1B |  | 台 | 2 |  | 3809.73 | 7619.46
100 | 50030020@11 | 分体空调 （3匹 220V,2.20kW（含室外机）） |  | 台 | 1 |  | 6079.65 | 6079.65
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 69 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
101 | 50030020@14 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-4(66HP)、SWJ-WM-57(66HP)、SWJ-WM-67(66HP) |  | 台 | 3 |  | 168318.58 | 504955.74
102 | 50030020@15 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-5(56HP)、SWJ-WM-25(56HP)、SWJ-WM-29(56HP)、SWJ-WM-54(56HP) |  | 台 | 4 |  | 87610.62 | 350442.48
103 | 50030020@16 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-6(78HP)、SWJ-WM-34(78HP) |  | 台 | 2 |  | 214911.5 | 429823
104 | 50030020@17 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-7(62HP)、SWJ-WM-50(62HP) |  | 台 | 2 |  | 158761.06 | 317522.12
105 | 50030020@18 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-8(68HP) |  | 台 | 1 |  | 170707.96 | 170707.96
106 | 50030020@19 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-9(72HP)、SWJ-WM-12(72HP) |  | 台 | 2 |  | 180265.49 | 360530.98
107 | 50030020@20 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-10(42HP) |  | 台 | 1 |  | 125309.73 | 125309.73
108 | 50030020@21 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-11(36HP) |  | 台 | 1 |  | 95442.48 | 95442.48
109 | 50030020@22 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-13(44HP)、SWJ-WM-27(44HP)、SWJ-WM-63(44HP) |  | 台 | 3 |  | 126504.42 | 379513.26
110 | 50030020@23 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-14(40HP)、SWJ-WM-32(40HP) |  | 台 | 2 |  | 124115.04 | 248230.08
111 | 50030020@24 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-15(70HP)、SWJ-WM-19(70HP) |  | 台 | 2 |  | 179668.14 | 359336.28
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 70 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
112 | 50030020@25 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-18(22HP)、SWJ-WM-68(22HP) |  | 台 | 2 |  | 68561.95 | 137123.9
113 | 50030020@27 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-21(46HP) |  | 台 | 1 |  | 134867.26 | 134867.26
114 | 50030020@28 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-22(76HP)、SWJ-WM-56(76HP) |  | 台 | 2 |  | 214911.5 | 429823
115 | 50030020@29 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-23(12HP) |  | 台 | 1 |  | 47057.52 | 47057.52
116 | 50030020@30 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-24(52HP) |  | 台 | 1 |  | 146814.16 | 146814.16
117 | 50030020@31 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-30(64HP)、SWJ-WM-35(64HP)、SWJ-WM-61(64HP) |  | 台 | 3 |  | 161150.44 | 483451.32
118 | 50030020@32 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-31(58HP)、SWJ-WM-51(58HP)、SWJ-WM-52(58HP) |  | 台 | 3 |  | 153982.3 | 461946.9
119 | 50030020@33 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-58(82HP) |  | 台 | 1 |  | 219690.27 | 219690.27
120 | 50030020@34 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-53(50HP)、SWJ-WM-66(50HP) |  | 台 | 2 |  | 151592.92 | 303185.84
121 | 50030020@35 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-55(84HP) |  | 台 | 1 |  | 222079.65 | 222079.65
122 | 50030020@36 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-62(74HP) |  | 台 | 1 |  | 217300.88 | 217300.88
123 | 50030020@37 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-64(48HP) |  | 台 | 1 |  | 136061.95 | 136061.95
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 71 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
124 | 50030020@38 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-69(20HP) |  | 台 | 1 |  | 83495.58 | 83495.58
125 | 50030020@39 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-70(34HP) |  | 台 | 1 |  | 94845.13 | 94845.13
126 | 50030020@40 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-36(30HP) |  | 台 | 1 |  | 83495.58 | 83495.58
127 | 50030020@41 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-37(94HP) |  | 台 | 1 |  | 234026.55 | 234026.55
128 | 50030020@42 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-38(52HP)、SWJ-WM-43(52HP) |  | 台 | 2 |  | 146814.16 | 293628.32
129 | 50030020@43 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-39(60HP) |  | 台 | 1 |  | 155176.99 | 155176.99
130 | 50030020@44 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-40(14HP) |  | 台 | 1 |  | 54823.01 | 54823.01
131 | 50030020@45 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-41(10HP) |  | 台 | 1 |  | 44668.14 | 44668.14
132 | 50030020@46 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-42(96HP) |  | 台 | 1 |  | 236415.93 | 236415.93
133 | 50030020@47 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-44(78HP) |  | 台 | 1 |  | 220884.96 | 220884.96
134 | 50030020@48 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-45(26HP) |  | 台 | 1 |  | 78716.81 | 78716.81
135 | 50030020@49 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-46(58HP) |  | 台 | 1 |  | 153982.3 | 153982.3
136 | 50030020@50 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-47(32HP) |  | 台 | 1 |  | 125309.73 | 125309.73
137 | 50030020@51 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-48(48HP) |  | 台 | 1 |  | 136061.95 | 136061.95
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：1-7号楼多联机工程 | [5 empty] | 第 72 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
138 | 50030020@52 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-49(46HP) |  | 台 | 1 |  | 134867.26 | 134867.26
139 | 50030020@53 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-26(54HP) |  | 台 | 1 |  | 148008.85 | 148008.85
140 | 50030020@64 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-1(60HP)、SWJ-WM-28(60HP)、SWJ-WM-33(60HP) |  | 台 | 3 |  | 156371.68 | 469115.04
141 | 50030020@65 | 变制冷剂流量型多联机室外机SWJ-WM-65(38HP) |  | 台 | 1 |  | 121128.32 | 121128.32
142 | 50170001@10 | 冷媒分歧器φ41.3 |  | 个 | 8 |  | 144.27 | 1154.16
143 | 50170001@11 | 冷媒分歧器φ44.5 |  | 个 | 11 |  | 144.27 | 1586.97
144 | 50170001@12 | 冷媒分歧器φ50.8 |  | 个 | 3 |  | 144.27 | 432.81
145 | 50170001@13 | 冷媒分歧器φ38.1 |  | 个 | 7 |  | 144.27 | 1009.89
146 | 50170001@2 | 冷媒分歧器φ28.6 |  | 个 | 12 |  | 75.93 | 911.16
147 | 50170001@3 | 冷媒分歧器φ19.1 |  | 个 | 6 |  | 37.96 | 227.76
148 | 50170001@4 | 冷媒分歧器φ22.2 |  | 个 | 5 |  | 37.96 | 189.8
149 | 50170001@6 | 冷媒分歧器φ34.9 |  | 个 | 1 |  | 75.93 | 75.93
150 | 50170001@7 | 冷媒分歧器φ15.9 |  | 个 | 17 |  | 34.93 | 593.81
151 | 50170001@8 | 冷媒分歧器φ25.4 |  | 个 | 1 |  | 37.96 | 37.96
152 | 50170001@9 | 冷媒分歧器φ31.8 |  | 个 | 10 |  | 75.93 | 759.3
编制人： | [5 empty] | 证号：