## 1、【预算】单位工程招标控制价汇总表-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 第 73 页 共 92 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ | 分部分项合计 |  |  | 270732.8
2 | 措施合计 | _AQWMSGF+_QTCSF | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费 |  |  | 15222.01
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | QTCSF | 其他措施费 |  |  | 15222.01
3 | 其他项目 | QTXMHJ | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | ZLJE | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | JRG | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | YSBGF | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | GCYZF | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | SPFY | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | QTFY | 其他费用
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 285954.81
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 | 25735.93
6 | 总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 |  |  | 311690.74
7 | 人工费 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费 |  |  | 46471.72
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
编制人： |  |  |  | 证号：

## 2、【预算】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 74 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 设备 | [6 empty] | 72586.85
|  | 多联机设备 | [6 empty] | 72586.85
1 | 030701003063 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-4.5 3.规格:制冷/制热量:4.5/5.0kW L=690CMH H=50Pa(机外静压) N=81W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 1 |  | 3935.71 | 3935.71
本页小计 | [8 empty] | 3935.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 75 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 030701003064 | 室内机(风管式) | 1.名称:室内机(风管式) 2.型号:SNJ-5.6 3.规格:制冷/制热量:5.6/6.3kW L=900CMH H=50Pa(机外静压) N=180W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:吊装 5.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 6.支架类型:支架制作安装 7.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 8.附件:含线控器 |  | 台 | 1 |  | 4771.99 | 4771.99
3 | 030701003065 | 分体空调 | 1.名称:分体空调 2.规格:3匹 220V,2.20kW（含室外机） 3.安装方式:吊装 4.支架类型:支架制作安装 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 |  | 台 | 1 |  | 6635.62 | 6635.62
4 | 030701003066 | 分体空调 | 1.名称:分体空调 2.规格:2匹 220V（含室外机） 3.安装方式:吊装 4.支架类型:支架制作安装 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 |  | 台 | 2 |  | 5573.67 | 11147.34
本页小计 | [8 empty] | 22554.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 76 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030701003067 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-5.6B 3.规格:制冷/制热量:5.6/6.3kW L=900CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器 |  | 台 | 1 |  | 3342.51 | 3342.51
6 | 030701003068 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-6.3B 3.规格:制冷/制热量:6.3/7.1kW L=1140CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.附件:含线控器 |  | 台 | 1 |  | 3939.86 | 3939.86
本页小计 | [8 empty] | 7282.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 77 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030701003069 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:NJ-7.1B 3.规格:制冷/制热量:7.1/8.0kW L=1270CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.附件:含线控器 |  | 台 | 4 |  | 4059.32 | 16237.28
8 | 030701003070 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-8.0B 3.规格:制冷/制热量:8.0/9.0kW L=1270CMH N=50W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.附件:含线控器 |  | 台 | 3 |  | 4417.73 | 13253.19
本页小计 | [8 empty] | 29490.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 78 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030701003071 | 室内机(壁挂式) | 1.名称:室内机(壁挂式) 2.型号:SNJ-9.0B 3.规格:制冷/制热量:9.0/10.0kW L=1550CMH N=85W 单相/220V/50HZ 制冷进出风参数: 进风干球温度26.0℃,湿球温度19.40℃ 出风干球温度15.50℃,湿球温度14.20℃ 制热进出风参数: 进风干球温度18.00℃,湿球温度9.80℃ 出风干球温度30.00℃,湿球温度12.77℃ 4.安装方式:壁挂 5.附件:含线控器 |  | 台 | 2 |  | 4537.2 | 9074.4
10 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 248.95 | 248.95
|  | 多联机风工程 | [6 empty] | 3308.04
|  | 多联机风管 | [6 empty] | 2785.85
11 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 |  | m2 | 1.98 |  | 182.62 | 361.59
本页小计 | [8 empty] | 9684.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 79 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.保温绝热:30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 |  | m2 | 11.63 |  | 167.95 | 1953.26
13 | 030703019005 | 柔性接口 | 1.名称:柔性软接头 |  | m2 | 0.89 |  | 454.03 | 404.09
14 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 66.91 | 66.91
|  | 空调风管配件 | [6 empty] | 522.19
15 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:600*300 |  | 个 | 1 |  | 114.42 | 114.42
16 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:800*300 |  | 个 | 1 |  | 158.13 | 158.13
17 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:375*375 |  | 个 | 1 |  | 108.32 | 108.32
18 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:方形散流器 2.规格:450*450 |  | 个 | 1 |  | 127.48 | 127.48
19 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 13.84 | 13.84
|  | 多联机水系统 | [6 empty] | 16176.87
|  | 冷凝水管 | [6 empty] | 16176.87
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN20 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 86.8 |  | 17.7 | 1536.36
本页小计 | [8 empty] | 4482.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 80 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN25 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 82.5 |  | 19.37 | 1598.03
22 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN32 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 250.4 |  | 23.53 | 5891.91
23 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN40 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 3.57 |  | 26.7 | 95.32
24 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN50 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 22.92 |  | 39.48 | 904.88
本页小计 | [8 empty] | 8490.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 81 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC冷凝水管DN80 2.介质:冷凝水 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:13mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 73.73 |  | 58.11 | 4284.45
26 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 |  | kg | 51.02 |  | 26.96 | 1375.5
27 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |  | 490.42 | 490.42
|  | 多联机冷媒管系统 | [6 empty] | 160063.24
28 | 031001004016 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 22.64 |  | 25.39 | 574.83
29 | 031001004017 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ9.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 106.26 |  | 31.49 | 3346.13
本页小计 | [8 empty] | 10071.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 82 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031001004018 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ12.7 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 77.49 |  | 37.56 | 2910.52
31 | 031001004019 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 86.24 |  | 49.44 | 4263.71
32 | 031001004020 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ19.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 163.21 |  | 59.02 | 9632.65
33 | 031001004021 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ22.2 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 386.71 |  | 67.2 | 25986.91
本页小计 | [8 empty] | 42793.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 83 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031001004022 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ28.6 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:28mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 93.54 |  | 93.34 | 8731.02
35 | 031001004023 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ38.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 119.96 |  | 131.59 | 15785.54
36 | 031001004024 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ41.3 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:30mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 25.47 |  | 156.45 | 3984.78
37 | 031001004025 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ44.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:35mm厚不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵 |  | m | 345.77 |  | 180.65 | 62463.35
本页小计 | [8 empty] | 90964.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 84 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍 |  | kg | 498.53 |  | 26.96 | 13440.37
39 | 030703001343 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ15.9 |  | 个 | 2 |  | 75.5 | 151
40 | 030703001344 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ19.1 |  | 个 | 2 |  | 78.53 | 157.06
41 | 030703001345 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ22.2 |  | 个 | 1 |  | 100.71 | 100.71
42 | 030703001346 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ28.6 |  | 个 | 6 |  | 138.68 | 832.08
43 | 030703001347 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ31.8 |  | 个 | 2 |  | 155.3 | 310.6
44 | 030703001348 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ38.1 |  | 个 | 2 |  | 223.64 | 447.28
45 | 030703001349 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ41.3 |  | 个 | 3 |  | 234.97 | 704.91
46 | 030703001350 | 冷媒分歧器 | 1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ44.5 |  | 个 | 5 |  | 234.97 | 1174.85
47 | 031003001001 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ9.5 |  | 个 | 2 |  | 38.95 | 77.9
48 | 031003001002 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ12.7 |  | 个 | 9 |  | 47 | 423
49 | 031003001003 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ15.9 |  | 个 | 3 |  | 60.4 | 181.2
50 | 031003001004 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ19.1 |  | 个 | 4 |  | 77.39 | 309.56
51 | 031003001005 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ22.2 |  | 个 | 2 |  | 87.75 | 175.5
52 | 031003001006 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ25.4 |  | 个 | 1 |  | 98.23 | 98.23
53 | 031003001007 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ28.6 |  | 个 | 10 |  | 119.76 | 1197.6
54 | 031003001008 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ31.8 |  | 个 | 3 |  | 130.23 | 390.69
本页小计 | [8 empty] | 20172.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 85 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031003001009 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ34.9 |  | 个 | 6 |  | 147.46 | 884.76
56 | 031003001010 | 铜管截止阀 | 1.名称:铜管截止阀 2.规格、压力等级:Φ38.1 |  | 个 | 2 |  | 176.67 | 353.34
57 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  | 973.16 | 973.16
|  | 多联机配电工程 | [6 empty] | 3357.58
|  | 电缆 | [6 empty] | 666.44
58 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*16 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 24.35 |  | 10.46 | 254.7
59 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*10 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 17.46 |  | 5.5 | 96.03
60 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.备注:电缆主材甲供 |  | m | 8.07 |  | 3.3 | 26.63
61 | 030408006001 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下 |  | 个 | 8 |  | 10.35 | 82.8
62 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 |  | 个 | 2 |  | 103.14 | 206.28
|  | 电线 | [6 empty] | 819.48
63 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 221.48 |  | 3.7 | 819.48
|  | 配管 | [6 empty] | 1871.66
64 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 30.26 |  | 28.13 | 851.21
65 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.37 |  | 18.84 | 82.33
本页小计 | [8 empty] | 4630.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 86 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 69.03 |  | 13.59 | 938.12
|  | 空调控制系统 | [6 empty] | 15240.22
67 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 820.69 |  | 13.59 | 11153.18
68 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:RVVP-2*1.0 |  | m | 820.69 |  | 4.98 | 4087.04
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2000.59
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 2000.59
69 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
70 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 |  | 2000.59 | 2000.59
本页小计 | [8 empty] | 18178.93
合 计 | [8 empty] | 272733.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 3、【预算】总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 | [5 empty] | 第 87 页 共 92 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) |  | 金额 (元)
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 |  | 13221.42
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000005 | 其他费用
合 计 | [6 empty] | 13221.42
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 4、【预算】其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下多联机工程 |  |  | 第 88 页 共 92 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 |  | 金额
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 预算包干费
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  | 0
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 5、【预算】规费、税金项目清单与计价表-1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下多联机工程 | [5 empty] | 第 89 页 共 92 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 285954.81 | 9 |  | 25735.93
合 计 | [6 empty] | 25735.93
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 6.【预算】主要材料价格表-1
主要材料价格表
工程名称：地下多联机工程 | [5 empty] | 第 90 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
1 | 01000003@1 | 圆钢 | （综合） | kg | 20.8 |  | 4.2 | 87.36
2 | 01000003@3 | 型钢 | （综合） | kg | 582.52 |  | 4.12 | 2399.99
3 | 01290303@2 | 镀锌钢板 0.75mm |  | m2 | 13.23 |  | 28.38 | 375.61
4 | 01290303@3 | 镀锌钢板 0.5mm |  | m2 | 2.25 |  | 19.04 | 42.9
5 | 13010135@1 | 醇酸调和漆 |  | kg | 4.56 |  | 13.57 | 61.83
6 | 13010135@2 | 醇酸调和漆 |  | kg | 0.41 |  | 13.57 | 5.61
7 | 13030795@1 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.19 |  | 13.57 | 2.58
8 | 13030795@2 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 0.23 |  | 13.57 | 3.15
9 | 13030795@3 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 7.47 |  | 13.57 | 101.3
10 | 13030795@4 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 5.22 |  | 13.57 | 70.84
11 | 14430250@1 | 铝箔胶带 宽50mm |  | m | 40.83 |  | 0.63 | 25.72
12 | 15000005@1 | 30mm厚带不燃加强型铝箔贴面的不燃A级超细离心玻璃棉 |  | m2 | 15.65 |  | 19.91 | 311.62
13 | 15000040@1 | 不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 |  | m3 | 1.04 |  | 1097.35 | 1136.31
14 | 15000040@2 | 不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 |  | m3 | 8.6 |  | 1097.35 | 9437.54
15 | 15000040@3 | 不燃铝箔贴面的闭孔橡塑(难燃B1级)复合保温材料 |  | m3 | 0.15 |  | 1097.35 | 162.19
16 | 17150020@10 | 紫铜管 φ15.9 |  | m | 88.4 |  | 28.94 | 2558.18
17 | 17150020@11 | 紫铜管 φ19.1 |  | m | 167.29 |  | 35.13 | 5876.91
18 | 17150020@12 | 紫铜管 φ22.2 |  | m | 396.38 |  | 41.24 | 16346.62
19 | 17150020@13 | 紫铜管 φ28.6 |  | m | 95.88 |  | 63.98 | 6134.31
20 | 17150020@15 | 紫铜管 φ38.1 |  | m | 122.96 |  | 93.1 | 11447.48
21 | 17150020@2 | 紫铜管 φ41.3 |  | m | 26.11 |  | 116.81 | 3049.54
22 | 17150020@3 | 紫铜管 φ44.5 |  | m | 354.41 |  | 134.25 | 47580.12
23 | 17150020@7 | 紫铜管 φ6.4 |  | m | 23.21 |  | 8.77 | 203.52
24 | 17150020@8 | 紫铜管 φ9.5 |  | m | 108.92 |  | 13.63 | 1484.53
25 | 17150020@9 | 紫铜管 φ12.7 |  | m | 79.43 |  | 18.5 | 1469.41
26 | 17250040@1 | UPVC冷凝水管DN20 |  | m | 88.71 |  | 2.34 | 207.58
27 | 17250040@2 | UPVC冷凝水管DN50 |  | m | 23.15 |  | 5.46 | 126.39
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：地下多联机工程 | [5 empty] | 第 91 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
28 | 17250040@3 | UPVC冷凝水管DN25 |  | m | 84.32 |  | 2.73 | 230.18
29 | 17250040@4 | UPVC冷凝水管DN32 |  | m | 255.91 |  | 3.51 | 898.24
30 | 17250040@5 | UPVC冷凝水管DN40 |  | m | 3.64 |  | 4.31 | 15.69
31 | 17250370@1 | UPVC冷凝水管DN80 |  | m | 70.04 |  | 9.21 | 645.1
32 | 18090060@1 | 空调冷热水室内塑料管热熔管件 DN80 |  | 个 | 85.23 |  | 7.91 | 674.18
33 | 18090990@2 | 空调冷热水室内塑料管热熔管件 DN50 |  | 个 | 15.2 |  | 3.56 | 54.1
34 | 18090995@1 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN20 |  | 个 | 56.59 |  | 0.61 | 34.52
35 | 18090995@2 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件DN25 |  | 个 | 47.85 |  | 0.85 | 40.67
36 | 18090995@3 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN32 |  | 个 | 170.27 |  | 1.36 | 231.57
37 | 18090995@4 | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN40 |  | 个 | 1.97 |  | 2.09 | 4.13
38 | 19000001@1 | 铜管截止阀Φ9.5 |  | 个 | 2.02 |  | 23.89 | 48.26
39 | 19000001@10 | 铜管截止阀Φ28.6 |  | 个 | 10.1 |  | 92.76 | 936.88
40 | 19000001@11 | 铜管截止阀Φ31.8 |  | 个 | 3.03 |  | 103.13 | 312.48
41 | 19000001@12 | 铜管截止阀Φ34.9 |  | 个 | 6.06 |  | 113.19 | 685.93
42 | 19000001@2 | 铜管截止阀Φ38.1 |  | 个 | 2.02 |  | 123.57 | 249.61
43 | 19000001@5 | 铜管截止阀Φ12.7 |  | 个 | 9.09 |  | 31.86 | 289.61
44 | 19000001@6 | 铜管截止阀Φ15.9 |  | 个 | 3.03 |  | 45.13 | 136.74
45 | 19000001@7 | 铜管截止阀Φ19.1 |  | 个 | 4.04 |  | 61.95 | 250.28
46 | 19000001@8 | 铜管截止阀Φ22.2 |  | 个 | 2.02 |  | 72 | 145.44
47 | 19000001@9 | 铜管截止阀Φ25.4 |  | 个 | 1.01 |  | 82.38 | 83.2
48 | 22410013@2 | 单层百叶回风口 600*300 |  | 个 | 1 |  | 47.79 | 47.79
49 | 22410013@3 | 单层百叶回风口 800*300 |  | 个 | 1 |  | 58.41 | 58.41
50 | 22430010@2 | 方形散流器-375*375 |  | 个 | 1 |  | 57.72 | 57.72
51 | 22430010@3 | 方形散流器 450*450 |  | 个 | 1 |  | 76.88 | 76.88
52 | 22570040@5 | 弹簧减振器 |  | 个 | 8 |  | 30.97 | 247.76
53 | 2503196@1 | 铜芯多股绝缘电线RVVP-2*1.0 |  | m | 886.35 |  | 3.63 | 3217.43
54 | 28030170@2 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 243.63 |  | 2.08 | 506.75
编制人： | [5 empty] | 证号：
主要材料价格表
工程名称：地下多联机工程 | [5 empty] | 第 92 页 共 92 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 不含税市场单价(元) | 不含税市场价合价 (元)
55 | 28110210@16 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*16（甲供材） |  | m | 24.59
56 | 28110210@17 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*10（甲供材） |  | m | 17.63
57 | 28110210@18 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*2.5（甲供材） |  | m | 8.15
58 | 29060030@1 | 镀锌电线管 SC25 |  | m | 4.5 |  | 5.54 | 24.94
59 | 29060030@2 | 镀锌电线管 SC40 |  | m | 31.17 |  | 9.26 | 288.61
60 | 29060030@3 | 镀锌电线管 JDG20 |  | m | 916.41 |  | 4.21 | 3858.09
61 | 50030010@3 | 室内机(风管式)SNJ-4.5 |  | 台 | 1 |  | 3092.92 | 3092.92
62 | 50030010@4 | 室内机(风管式)SNJ-5.6 |  | 台 | 1 |  | 3929.2 | 3929.2
63 | 50030010@5 | 室内机(壁挂式)SNJ-5.6B |  | 台 | 1 |  | 3092.92 | 3092.92
64 | 50030010@6 | 室内机(壁挂式)SNJ-6.3B |  | 台 | 1 |  | 3690.27 | 3690.27
65 | 50030010@7 | 室内机(壁挂式)NJ-7.1B |  | 台 | 4 |  | 3809.73 | 15238.92
66 | 50030010@8 | 室内机(壁挂式)SNJ-8.0B |  | 台 | 3 |  | 4168.14 | 12504.42
67 | 50030010@9 | 室内机(壁挂式)SNJ-9.0B |  | 台 | 2 |  | 4287.61 | 8575.22
68 | 50030020@1 | 分体空调 （3匹 220V,2.20kW（含室外机）） |  | 台 | 1 |  | 6079.65 | 6079.65
69 | 50030020@2 | 分体空调 （2匹 220V（含室外机）） |  | 台 | 2 |  | 5017.7 | 10035.4
70 | 50170001@10 | 冷媒分歧器φ15.9 |  | 个 | 2 |  | 34.93 | 69.86
71 | 50170001@12 | 冷媒分歧器φ31.8 |  | 个 | 2 |  | 75.93 | 151.86
72 | 50170001@13 | 冷媒分歧器φ38.1 |  | 个 | 2 |  | 144.27 | 288.54
73 | 50170001@2 | 冷媒分歧器φ41.3 |  | 个 | 3 |  | 144.27 | 432.81
74 | 50170001@3 | 冷媒分歧器φ44.5 |  | 个 | 5 |  | 144.27 | 721.35
75 | 50170001@5 | 冷媒分歧器φ28.6 |  | 个 | 6 |  | 75.93 | 455.58
76 | 50170001@6 | 冷媒分歧器φ19.1 |  | 个 | 2 |  | 37.96 | 75.92
77 | 50170001@7 | 冷媒分歧器φ22.2 |  | 个 | 1 |  | 37.96 | 37.96
编制人： | [5 empty] | 证号：