## 汇总表
东莞市民服务中心三期项目前广场通风设备改造工程 投标费用汇总表
序号 | 工程名称 | 计费基数 | 采购限价 （元） | 含税投标报价（元） | 不含税投标报价（元） | 备注
1 | 前广场通风设备改造工程 | 402604.53 | 398659.0056
2 | 合计 | 402604.53 | 398659.0056
汇总报价 |  |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市民服务中心三期项目前广场通风设备改造工程施工图纸所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，采购人修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定总价，按图纸范围内包工、包料（含损耗及辅材）、包机具、包制安、包质量、包备案、包报建、包调试、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量安全、包保修、包安全文明施工措施费及防护措施费、包夜间施工费、赶工措施费及预算包干费、包配合采购人验收合格包风险、包图纸及二次深化（优化）设计、包与其他分包单位的配合等。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 清单
东莞市民服务中心三期项目前广场通风设备改造工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 不含税综合单价（元） | 合计（元） | 备注
一 | 拆除部分
1 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:SY-L1-01 3.规格:风量：20900m³/h 功率：7.5KW 重量：300KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
2 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:P-B1-01 3.规格:风量：10440m³/h 功率：2.2KW 重量：186KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
3 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:P-B1-02 3.规格:风量：25700m³/h 功率：11KW 重量：300KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
4 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:P-B1-03 3.规格:风量：13000m³/h 功率：3KW 重量：219KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
5 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:P-B1-05 3.规格:风量：5070m³/h 功率：1.1KW 重量：129KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
6 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:S-B1-01 3.规格:风量：10440m³/h 功率：2.2KW 重量：186KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
7 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:S-B1-02 3.规格:风量：13000m³/h 功率：3KW 重量：219KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
8 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:S-B1-03 3.规格: 风量：25700m³/h 功率：11KW 重量：300KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
9 | 离心式通风机 | 1.名称:风机拆除（保护性拆除） 2.型号:S-B1-04 3.规格:风量：14865m³/h 功率：4KW 重量：225KG 4.设备支架拆除 5.完成风机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
10 | 空调器 | 1.名称:多联机主机保护拆除 2.型号:K-SBF-L1-01 3.规格:制冷量：33.5KW 功率：12.2KW 重量：400KG 4.完成多联机主机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
11 | 空调器 | 1.名称:多联机主机保护拆除 2.型号:K-SBF-L1-02 3.规格:制冷量：22.4KW 功率：7.13KW 重量：400KG 4.完成多联机主机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
12 | 空调器 | 1.名称:多联机主机保护拆除 2.型号:K-SBF-L1-03 3.规格:制冷量：8KW 功率：3.5KW 重量：200KG 4.完成多联机主机拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
13 | 消声器（保护性拆除） | 1.名称:消声器保护拆除 2.完成消声器拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 8
14 | 风口百叶（保护性拆除） | 1.名称:风口百叶拆除 2.完成风口百叶拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 33
15 | 风管拆除 | 1.名称:风管拆除 2.规格:2000以下 3.完成风管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 173.97
16 | 风管拆除 | 1.名称:风管拆除 2.规格:800以下 3.完成风管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 335.73
17 | 铜管 | 1.安装部位:多联机主机铜管拆除Φ≤22.2 2.完成风管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 52.86
18 | 铜管 | 1.安装部位:多联机主机铜管拆除Φ≤25.40 2.完成风管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 10.5
19 | 控制箱 | 1.名称:风机控制箱保护拆除 2.完成控制箱拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 9
20 | 电力电缆 | 1.名称:电缆拆除 2.规格:截面≤10mm2 3.完成电缆拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 146.42
21 | 电力电缆 | 1.名称:电缆拆除 2.规格:截面≤16mm2 3.完成电缆拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 70.96
22 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆拆除 2.规格:6芯以下 3.完成电缆拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 39.12
23 | 镀锌线管拆除 | 1.名称:镀锌线管拆除 2.规格:DN50 3.完成配管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 24.11
24 | 镀锌线管拆除 | 1.名称:镀锌线管拆除 2.规格:DN32 3.完成配管拆除的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 81.03
二 | 安装部分
1 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:SY-L1-01 3.规格:风量：20900m³/h 功率：7.5KW 重量：300KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
2 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:P-B1-01 3.规格:风量：10440m³/h 功率：2.2KW 重量：186KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
3 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:P-B1-02 3.规格:风量：25700m³/h 功率：11KW 重量：300KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
4 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:P-B1-03 3.规格:风量：13000m³/h 功率：3KW 重量：219KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
5 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:P-B1-05 3.规格:风量：5070m³/h 功率：1.1KW 重量：129KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
6 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:S-B1-01 3.规格:风量：10440m³/h 功率：2.2KW 重量：186KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
7 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:S-B1-02 3.规格:风量：13000m³/h 功率：3KW 重量：219KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
8 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:S-B1-03 3.规格:风量：25700m³/h 功率：11KW 重量：300KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
9 | 离心式通风机 | 1.名称:风机安装（利旧） 2.型号:S-B1-04 3.规格:风量：14865m³/h 功率：4KW 重量：225KG 4.支架:设备支架安装、除锈刷油 5.完成风机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
10 | 空调器 | 1.名称:多联机主机安装（利旧） 2.型号:K-SBF-L1-01 3.规格:制冷量：33.5KW 功率：12.2KW 重量：400KG 4.基础:200mm厚C20混凝土 5.完成多联机主机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
11 | 空调器 | 1.名称:多联机主机安装（利旧） 2.型号:K-SBF-L1-02 3.规格:制冷量：22.4KW 功率：7.13KW 重量：401KG 4.基础:200mm厚C20混凝土 5.完成多联机主机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
12 | 空调器 | 1.名称:多联机主机安装（利旧） 2.型号:K-SBF-L1-03 3.规格:制冷量：8KW 功率：3.5KW 重量：200KG 4.基础:200mm厚C20混凝土 5.完成多联机主机安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
13 | 消声器 | 1.名称:消声器（利旧） 2.规格:综合考虑 3.支架形式、材质:成品支架安装 4.完成消声器的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 8
14 | 控制箱 | 1.名称:控制箱安装（利旧） 2.完成控制箱的其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 9
15 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*10+2*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 129.03
16 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 141.26
17 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 254.68
18 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 48.35
19 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KVV-2*1 3.规格:6芯以下 4.材质:铜芯 5.完成控制电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 73.56
20 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100*1.2 3.支架制作安装，防锈防腐 4.完成线槽安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 60
21 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:50*50*1.2 3.支架制作安装，防锈防腐 4.完成线槽安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 238.65
22 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ25.4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 6.保温绝热:25mm厚橡塑 7.含冷媒补充 8.完成铜管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 40.35
23 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ15.9 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 6.保温绝热:25mm厚橡塑 7.含冷媒补充 8.完成铜管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 23
24 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ12.7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 6.保温绝热:25mm厚橡塑 7.含冷媒补充 8.完成铜管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 40.35
25 | 铜管 | 1.名称:铜管 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:φ9.53 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 6.保温绝热:25mm厚橡塑 7.含冷媒补充 8.完成铜管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 23
26 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:百叶风口安装（利旧） 2.完成百叶安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 28
27 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶 2.规格:800*500 3.完成百叶安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2
28 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶 2.规格:600*300 3.完成百叶安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 3
29 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶 2.规格:500*300 3.完成百叶安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 3
30 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶 2.规格:400*300 3.完成百叶安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
31 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶 2.规格:400*400 3.完成百叶安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
32 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层活动百叶 2.规格:200*200 3.完成百叶安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 4
33 | 线槽 | 1.名称:室外铜管保护槽 2.材质:不锈钢300*150*1.2 3.支架制作安装，防锈防腐 4.完成保护槽安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 12
34 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.接口形式:含漏光、漏风检测试验 8.完成风管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 12.87
35 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤450 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.接口形式:含漏光、漏风检测试验 8.完成风管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 1.31
36 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.接口形式:含漏光、漏风检测试验 8.完成风管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 180.48
37 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.接口形式:含漏光、漏风检测试验 8.完成风管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 534.51
38 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.接口形式:含漏光、漏风检测试验 8.完成风管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 179.68
39 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤3000 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.接口形式:含漏光、漏风检测试验 8.完成风管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 128.14
40 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求 7.接口形式:含漏光、漏风检测试验 8.完成风管安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | m2 | 5.61
41 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*500 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
42 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 3
43 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2
44 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2
45 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
46 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
47 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ800 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
48 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*800 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
49 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*400 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2
50 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*500 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 6
51 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
52 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2
53 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
54 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ800 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
55 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
56 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
57 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*200 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
58 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*500 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
59 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*400 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
60 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:630*320 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2
61 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:500*400 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
62 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
63 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆 4.完成阀门安装的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
64 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土墙开孔及修复清理 2.规格:1350*900*350mm 3.完成开孔及修复的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 1
65 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土墙开孔及修复清理 2.规格:1350*500*350mm 3.完成开孔及修复的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 3
66 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土墙开孔及修复清理 2.规格:1100*600*350mm 3.完成开孔及修复的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 8
67 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土墙开孔及修复清理 2.规格:900*750*350mm 3.完成开孔及修复的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 3
68 | 打洞(孔) | 1.名称:混凝土墙开孔及修复清理 2.规格:750*450*350mm 3.完成开孔及修复的其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 7
69 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 2.完成系统调试的其他一切相关工程内容及材料费用 | 系统 | 1
三 | 不含税合计（元）
四 | 税金（元）
五 | 含税合计（元）
备注： 1、本工程合同按承包范围内固定总价合同，本工程所需的全部费用，包括且不限于所需的深化设计费（如有）、人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费、施工措施费、赶工措施费、场地清理费、食宿费、管理费、利润、水电费、工程竣工验收合格并移交采购人前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的全部费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。