# 澄清公告

致各投标人：

一、关于东莞市沙田中学（暂定名）项目电缆采购澄清如下：

1、 东莞市沙出中学项日(暂定名)- 电缆采购报价清单 WDZ-YJYB-4*70+1*35、 WDZ-YJYB-4*50+1*25

问：型号错误，正确型号应该是 WDZ-YJY-4*70+1*35 、WDZ-YJY-4*50+1*25,  建议修 改成正确型号，请问是否按照建议执行?

回复：修正为 WDZB-YJY-4*70+1*35 、WDZB-YJY-4*50+1*25,

2 、 东莞市沙口中学项目(暂定名) 电缆采购报价清单 BTTRZ型号电缆。

问：BTTRZ 是企业型号，建议使用行业标准或其它通用型号, 请问是否按照建议执行?

回复：BTTRZ是柔性矿物绝缘电缆的通用型号，按原清单型号。

3 、 东莞市沙田中学项目(暂定名)-电缆采购报价清单  WDZN-YJY-7*10

问：7*10规格错误，应该是5*10或者2*10或者3*10、或者4*10,请问是否按照建 议执行?

回复：如无7×10可采用两条双拼3×10+4×10代替。

4、东莞市沙口中学项日(暂定名)-电缆采购报价清单  ZR-YJY22-8.7/15kV-3*95 问： ZR-YJY22 型号错误，应该是 ZR-YJY23,  请问是否按照建议执行?

回复：调整为ZR-YJV22-8.7/15kV-3*95

5、在附件用户需求书中提到，需预留送检，送样的长度，是哪些型号规格需要预留送检送样长度？还是所有型号规格都要预留长度？预留长度多少米？检验费用由谁承担？

回复：关于检测：

①涉及耐火性能电线电缆需全检;

②非耐火性能电线电缆取其中有代表性的各五个规格;

③取样长度及检测时间根据相关检测单位约定确认（需厂家检验报告）;

④检测费用详见合同约定（检测合格甲方承担，否则，乙方承担相关责任及费用）；

⑤检测电缆需厂家提供。

- 在附件用户需求书产品质量要求中，需获得国家质量认证中心颁发的“CQC 认证”证书，不属于“CQC 认证”证书，能不能不提供？

回复：可不提供

- 电缆采购合同 第十条 违约责任：“3、由于乙方原因，造成产品交货时间延误时，每延误一天，乙方需按合同总价的1%向甲方支付违约金，按天累计。延误超过10天的，甲方有权单方面终止合同，乙方应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿”。建议修改为按批次价款违约。

回复：按采购文件合同条款执行。

- 《用户需求书》：3) 电缆的交货长度不得为负偏差，且还应预留有送检、送样的长度，建议修改明确偏差。

- 回复：不得负偏差。

- 调差公式“每超过±500元/吨，电线电缆综合单价相应涨跌1%，波动在±500元/吨内及其他情况综合单价均不调整。”，能否更改为按含铜量公式，含铜量另附在备注里。

- 回复：按采购文件条款执行。

二、投标文件的递交时间及开标地点：

- 原开标日期：以密封形式于   2025   年 09  月  19   日  16  时 00  分前递交，截止时间为  2025   年 09 月 19 日 16  时 00  分，所有报价文件必须在规定的递交截止时间前按规定送达采购方，逾期恕不接受。

- 开标日期调整为：以密封形式于   2025   年 09  月  22   日  16  时 00  分前递交，截止时间为  2025   年 09 月 22 日 16  时 00  分，所有报价文件必须在规定的递交截止时间前按规定送达采购方，逾期恕不接受。

- 请各投标人以最新采购文件清单为准。

- 详见附件采购文件下载地址，自行下载。

四、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋3层城工集团。

联系人：黄工                   邮政编码：523000

联系方式：15017133726           传真：0769-39009090

东莞市城市工程建设集团有限公司

2025  年 09  月  17  日