## 汇总表
东莞市应急消防救援训练基地-太阳能采购工程 报价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 （元） | 采购限价 （元） | 不含税报价 （元） | 含税报价 （元） | 备注
1 | 太阳能采购工程 | 790015.85 | 672461.49 | 0 | 0
汇总报价 |  |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 0

## 清单
东莞市应急消防救援训练基地-太阳能采购工程清单表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 不含税综合单价 | 合价 | 备注
1#特勤消防站太阳能热水工程
热水系统
1 | 铝合金衬塑(PP-R)复合给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:铝合金衬塑(PP-R)复合给水管DN80 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m | 61.85 |  | 0
2 | 铝合金衬塑(PP-R)复合给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:铝合金衬塑(PP-R)复合给水管DN50 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m | 12.26 |  | 0
3 | 铝合金衬塑(PP-R)复合给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:铝合金衬塑(PP-R)复合给水管DN40 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m | 15.27 |  | 0
4 | 集热循环泵 | 1.名称:集热循环泵 2.型号:热水型 3.功率:额定流量2.5L/S,额定扬程10m,额定功率3KW,一用一备 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
5 | 热泵循环泵 | 1.名称:热泵循环水泵 2.型号、参数:Q=12m3/h，H=15m,N=2.2KW 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
6 | 变频给水设备 | 1.名称:热水变频水泵 2.型号、参数:Q=3.5m3/h，H=10m,N=4KW 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 套 | 2 |  | 0
7 | 气压罐 | 1.名称:隔膜式气压罐 2.型号、参数:φ800*1800(0.6MPa)有效容积0.3m³ 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 1 |  | 0
8 | 空气源热泵机组 | 1.名称:空气源热泵机组 2.型号、参数:额定制热量≥34.0KW，产水温度60℃,每台循环水流量10m3/h,,最大消耗功率22KW，环境气温20℃时,制热量:34.0KW,耗电功率:14.4KW，安装尺寸:3000×1270×2100mm,运行荷重1500kg/台 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
9 | 太阳能集热装置 | 1.名称:太阳能集热板 2.规格：2000*1000mm,全铜板芯,钢化玻璃盖板 3.含支架、基础 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 套 | 44 |  | 0
10 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:灭菌消毒装置 2.型号、参数:GY-AOT-8-DN50 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 1 |  | 0
11 | 水箱 | 1.名称:不锈钢热水水箱 2.型号、规格:2*2*1.8(V=5M³) 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
12 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 16 |  | 0
13 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 6 |  | 0
14 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
15 | 螺纹阀门 | 1.名称:温度控制阀 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 1 |  | 0
16 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 4 |  | 0
17 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 8 |  | 0
18 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
19 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
20 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.含支吊架除锈，刷漆 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | kg | 296.56 |  | 0
21 | 管道绝热 | 1.名称:屋面明装管绝热. 2.规格:管道φ57以下 3.管道除锈后刷防锈漆2道,外敷50mm厚岩棉管壳,铁丝网包裹后缠2层玻璃丝布,刷调和漆1遍,外护板用铝皮 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m3 | 2.73 |  | 0
22 | 管道绝热 | 1.名称:屋面明装管绝热. 2.规格:管道φ133以下 3.管道除锈后刷防锈漆2道,外敷50mm厚岩棉管壳,铁丝网包裹后缠2层玻璃丝布,刷调和漆1遍,外护板用铝皮 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m3 | 2.02 |  | 0
23 | 配电箱 | 1.名称:1#特勤消防站室外不锈钢防水配电箱RAPZ 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
2#综合楼体能训练馆太阳能热水工程
太阳能热水系统
1 | 铝合金衬塑(PP-R)复合给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:铝合金衬塑(PP-R)复合给水管DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m | 70.73 |  | 0
2 | 铝合金衬塑(PP-R)复合给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:铝合金衬塑(PP-R)复合给水管DN80 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m | 48.4 |  | 0
3 | 铝合金衬塑(PP-R)复合给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:铝合金衬塑(PP-R)复合给水管DN50 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m | 16.83 |  | 0
4 | 铝合金衬塑(PP-R)复合给水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水给水 3.材质、规格:铝合金衬塑(PP-R)复合给水管DN40 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m | 10.6 |  | 0
5 | 离心式泵 | 1.名称:热泵循环泵 2.型号、参数:Q=6m3/h，H=15m,N=1.5KW 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
6 | 离心式泵 | 1.名称:热水供水泵 2.型号、参数:Q=10L/S，H=10m,N=4KW 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
7 | 离心式泵 | 1.名称:热水回水泵 2.型号、参数:Q=1.2L/S，H=15m,N=3KW 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
8 | 离心式泵 | 1.名称:集热循环泵 2.型号、参数:Q=6.08L/S，H=10m,N=3KW 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
9 | 气压罐 | 1.名称:隔膜式气压罐 2.型号、参数:φ800*1800(0.6MPa) 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 1 |  | 0
10 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:灭菌消毒装置 2.型号、参数:GY-AOT-8-DN50 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
11 | 空气源热泵机组 | 1.名称:空气源热泵机组 2.型号、参数:额定制热量≥56.3KW，产水温度60℃,每台循环水流量28m3/h,,最大消耗功率50KW、环境气温20℃时,制热量:60.3W,耗电功率:28.8KW 3.安装尺寸:3000×1270×2100mm,运行荷重1500kg/台 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 组 | 2 |  | 0
12 | 太阳能集热装置 | 1.名称:太阳能集热板 2.规格：2000*1000mm,全铜板芯,钢化玻璃盖板 3.含支架、基础 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 套 | 108 |  | 0
13 | 水箱 | 1.名称:不锈钢热水水箱 2.型号、规格:3.5m*3.5m*2.15m 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 台 | 2 |  | 0
14 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 8 |  | 0
15 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
16 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
17 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
18 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 18 |  | 0
19 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
20 | 螺纹阀门 | 1.名称:温度控制阀 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 1 |  | 0
21 | 螺纹阀门 | 1.名称:温度控制阀 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 1 |  | 0
22 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
23 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
24 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 2 |  | 0
25 | 补偿器 | 1.名称:波纹伸缩器 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 1 |  | 0
26 | 补偿器 | 1.名称:波纹伸缩器 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 1 |  | 0
27 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 4 |  | 0
28 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 4 |  | 0
29 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:法兰连接 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | 个 | 8 |  | 0
30 | 管道支架 | 1.名称:管道支吊架 2.含支吊架除锈，刷漆 3.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | kg | 635.22 |  | 0
31 | 管道绝热 | 1.名称:屋面明装管绝热. 2.规格:管道φ57以下 3.管道除锈后刷防锈漆2道,外敷50mm厚岩棉管壳,铁丝网包裹后缠2层玻璃丝布,刷调和漆1遍,外护板用铝皮 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m3 | 6.77 |  | 0
32 | 管道绝热 | 1.名称:屋面明装管绝热. 2.规格:管道φ133以下 3.管道除锈后刷防锈漆2道,外敷50mm厚岩棉管壳,铁丝网包裹后缠2层玻璃丝布,刷调和漆1遍,外护板用铝皮 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m3 | 8.56 |  | 0
33 | 管道绝热 | 1.名称:屋面明装管绝热. 2.规格:管道φ325以下 3.管道除锈后刷防锈漆2道,外敷50mm厚岩棉管壳,铁丝网包裹后缠2层玻璃丝布,刷调和漆1遍,外护板用铝皮 4.其他:详见图纸，满足设计、技术规范要求 | m3 | 3.3 |  | 0
34 | 配电箱 | 1.名称:2#综合楼体能训练馆室外不锈钢防水配电箱RAPZ 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
| 不含税合计 |  |  |  |  | 0
| 税金（税率 %） |  |  |  |  | 0
| 含税合计 |  |  |  |  | 0