劳务专业分包采购用户需求书

一、工程概况

施工范围：

包含东莞市沙田中学（暂定名）、东莞市生物技术产业园、东莞市应急消防救援训练基地三个项目的泛光照明及景观电气工程劳务作业。

施工内容：

1、东莞市沙田中学（暂定名）-泛光照明及景观电气工程：

图纸范围内的泛光照明工程的全部内容，包括但不限于以下施工内容：草坪灯、庭院灯、篮球场灯、足球场灯、配电箱安装配套，包材料及安装辅材、含混凝土基础及接地；电力电缆、电缆头、电气配管、送配电装置系统、电缆敷设（含灯具和电箱接线、配套管、接线盒、挖沟、回填、余方弃置等）、小型电缆砖砌手孔井。（备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。）

工期节点：本采购项目暂定工期为170个日历天（含国家法定节假日），计划从2025年12月22日开始施工，至2026年06月10日竣工完成。具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

2、东莞市生物技术产业园项目-泛光照明及景观电气工程：

图纸范围内的泛光照明工程的全部内容，包括但不限于以下施工内容：本工程所示泛光照明及景观电气工程全部工作，包含但不限于配电箱、开关电源、灯具、控制器、主机、交换机、线缆、线槽、桥架、电气配管等内容施工，以及预留、预埋管、盒、孔洞并在安装完进行孔洞堵补，电井、灯具设备基础，包括上述所涉及的开挖、回填土石方工程。（备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。）

工期节点：本采购项目暂定工期为360个日历天（含国家法定节假日），计划从2026年3月10日开始施工，至2027年3月5日竣工完成。具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

3、东莞市应急消防救援训练基地-泛光照明及景观电气工程：

图纸范围内的泛光照明工程的全部内容，包括但不限于以下施工内容：泛光照明配电箱、电源开关、灯具、电线电缆等设备的采购、安装。控制系统施工:包括控制箱、控制器的安装、控制线路等的采购、安装等。（备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。）

工期节点：本采购项目暂定工期为150个日历天（含国家法定节假日），计划从2026年1月15日开始施工，至2026年6月13日竣工完成。具体工期需中标后进场与甲方联合编制进度计划及关键节点，并以双方签字确认的进度计划作为施工工期要求。

二、施工技术要求

1、施工管理要求

现场因施工需分段封闭、分段施工以及多专业交叉施工等情况，乙方需无条件配合甲方施工安排进行施工。现场施工时对有可能因施工导致对其他成品造成破坏的需进行有必要合理的保护措施，如后续施工过程中因乙方施工操作、管理不当等原因造成对其他成品造成破坏的一切责任损失由乙方承担。

2、施工准备阶段

对施工现场进行认真勘查，合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区，设立材料仓库，集中管理。

制定现场作业顺序，不阻障其它工程的现场施工，根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。

组织人力搞好现场的文明环境、临时用电和架接灯光准备，施工人员进场前作好充分的安全培训、技术培训、规章制度学习等，使进场秩序良好、准备充分。

3、主体阶段

按工程进度计划，由项目经理部组织，依据计划施工。

整个工程大体分为测量、电缆及管线暗埋、灯具布置安装、地埋灯基础制作、电缆穿管敷设、配电箱安装、通电调试等几个关键工序。

各阶段的施工存在重叠作业，应合理安排施工，相互提供最宽的工作面，并做好半成品和成品的保护工作，加强工作中的自检工作，对不合格工序项目应及时组织人力处理，决不让不合格工序流入下道工序。

4、技术管理及技术组织措施

1) 坚持持证上岗制度，凡参加施工的生产人员，都必须经严格的技术培训，达到与所从事的工作相适用的技术水平，并熟悉工艺要求、质量标准后方能上岗。

2) 实行目标管理：建立工序质量控制点，严把各分部、分项工程质量检查监督关，实行质量跟踪检查，对关键部位实行旁站监督，确保各部位工程质量合格。

3) 在施工准备阶段，制定各部位工程的质量控制标准及施工控制计划，并将该计划报监理工程师，以便监理工程师对工程质量的控制与监督。

4) 开工前对设计文件，操作规程、质量标准以及施工组织设计所采用的施工程序、质量保证措施，组织施工人员全面学习和审核，审查其是否可行，是否符合设计、技术规范和工作规程的要求。

5) 依据原材料、成品、半成品的规格、型号、产地和批数，编制送验、复验计划。

6) 严格执行隐蔽工程的验收制度，作好隐蔽前的检查并做好隐蔽记录，质检员审核后报监理工程师验收。

7) 施工现场建立例会制度。

5、测量放线

根据施工图纸，对施工范围内安装的灯具、敷设电缆的保护管进行核实，对建筑物外墙布灯位置进行十字线控制定位测量，充分利用建筑物外墙现有规则几何形状，确保灯具定位准确,做出标识，并经监理工程师确认。

6、电缆、线保护管敷设

1)敷设保护管前，先对保护管进行外观检查，并查看其合格证。检查保护管的型号、规格、长度是否符合图纸要求，并做好机具的准备工作和辅助材料的准备工作。

2)电源过路线采用硬质阻燃型PVC塑料管及钢管保护，沿墙、地（楼）面等结构内明管敷设，须横平竖直。固定夹选用马鞍夹，用不锈钢螺钉固定，固定点位置均匀、牢靠，其钢管做好接地保护。室外埋地敷设的电缆导管，埋深不应小于0.7m，采用等径的壁厚大于等于2mm的镀锌钢管。室外导管的管口应设置在盒箱内，在落地或配电箱内的管口，箱底无封板的，管口应高出基础面50—80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应作密封处理，由箱式变电所或落地式配电箱引向导管，建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内或全封闭盒内。

3)敷设时需要弯曲时，按施工标准施工。弯曲后不得有弯扁、裂纹的现象。

7、电缆敷设

1)电缆敷设前应按下列要求进行检查：

①按电缆系统接线图，电气原理图，接线图等，仔细核对电缆清册中的电缆型号、电压、规格、芯数是否符合设计要求。在此基础上编写电缆敷设清单，清单内列出每根电缆的编号、规格、起点、终点、走向，大致长度等，根据清单制作临时标志条。每根电缆有两个标志条，标志条上写上编号、规格、起点、终点，供电缆敷设时使用。

②电缆外观应无损伤，绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，应进行潮湿判断；直埋电缆于水底电缆应经试验合格。

③敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。当电缆必须设置中间头时，电缆接头的绝缘强度，应不低于电缆本身的绝缘强度，并保证电气距离，避免短路或击穿。导体接触良好，接触电阻要小而稳定，并且有一定机械强度。接触电阻必须低于同长度导体电阻的1.2倍，其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。控制电缆在下列情况下可有接头，但必须连接牢固，并不应受到机械拉力：当敷设长度超过其制造长度时、必须延长已敷设竣工的控制电缆时、当消除使用中的电缆故障时

④电缆敷设前，应根据电缆轴的尺寸制作敷设支架。

2)电缆的敷设由责任工程师统一指挥，在敷设前应向全体施工人员交底，说明电缆的规格、起末端、走向等。电缆敷设时，先敷设集中的，再敷设分散的，先敷设长的，再敷设短的，弯度一致，余度一致，松紧适当，相互间距离一致，挂牌位置一致，应避免多处重叠、绞劲。

3）电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬。电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

4)在电缆敷设过程中，不允许弯曲过度，致使绝缘层受到损伤。电缆敷设好后，两端应有足够备用长度，应及时挂上标志牌，标明电缆的编号、型号、规格、长度、起止地点。

5)埋地电缆敷设完毕回填前、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收合格， 回填土回填，并进行夯实。电缆的拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加工工业设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。

6)直埋电缆进出建筑物，室内过管口低于室外地面者，对其过管按设计或标准图册做防水处理。

7)电缆垂直敷设。有条件最好自上而下敷设。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

8)电缆沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5米，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。

9)电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

10)电线电缆穿管前，应清除管内杂物和积水，管口应有保护措施，不进入接线盒箱的垂直管口，穿入电线电缆后管口应密封。

11)当采用多相供电时，同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致，即保护地线（PE）线应是黄绿相间色，零线用淡蓝色，相线用A相—黄色，B相—绿色，C相—红色。

8、电缆头的制作

1)电缆头制作完毕，应符合规范要求的耐压标准。

2)箱变采用低压热缩干包电缆头，电缆压接铜端子。

3)灯具内采用电缆压接铜端子、热缩电缆头。采用塑料胶带绑扎，电缆头外再用高压自粘胶带绑扎做到防潮，进行热缩。包好的电缆头绝缘电阻应大于500M。

9、灯具安装

1)灯具外观检查：外观应完好、配件齐全。

2)灯具安装时，要轻拿轻放，以保证外观完好，不受损伤。

3)灯具固定牢固可靠，不使用木楔，每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个，户外均采用不锈钢制螺钉或螺栓。

4)当钢管作灯具时 ，钢管内径不应小于10㎜，钢管厚度不应小于1.5㎜，且均采用不锈钢制件。

5)固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料应耐燃烧和防明火。

6)投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应需要的光轴方向拧紧固定。

7)安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有防水措施。

8)接线防爆盒与灯具连接电源线应穿包塑型金属软管。

9)灯具安装位置离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下安装灯具。

10)建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定：每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ；在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上；金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。

10、系统调试

1)灯具接线完毕，配电箱接线完毕后，遥测各线路的对地点阻值。并做好纪录。对电缆接线的编号、走向与施工图相符并做好记录，如果有故障，查明原因及时处理检验无误后，并在控制开关上做好标记。

2)对每个灯具光源进行现场检测，观察灯具电器工作是否正常，有无过热。光源发光是否正常，能否达到其照度值，有工作不正常的灯具，光源要进行检修、更换。

3)测量每支回路的三相电流，使之负荷平衡。并做好每支回路每相电流值的记录，检测控制开关是否过热。

4)系统调试完毕，整理现场资料，工程资料图纸准备验收。

三、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的样板效果/现场样板段以及图纸和甲方交底要求。

2、不合格处理：施工不合格以及施工过程中意外造成其他成品损坏的需24小时内返工，费用由乙方承担。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有人员进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种（挖机、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（挖掘机、装载机、破碎锤、土方车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（土方车）等相关证件。所有机械设备进场前必须提供相关‌设备生产许可证、出厂合格证和质保书，检验合格证明（如适用）。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

机械设备必须按照制造商要求和相关规范（如《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33）进行定期、规范的维护保养，保持良好的运行状态。所有机械设备第一次进场时需提供近期（1个月内）的维护保养记录证明，后续在工程施工期间按照维护保养规定期限定期完成保养并及时提交维护保养记录证明直至设备完工退场。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放由甲方安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

5、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

6、形象管理：机械设备应张贴必要的安全警示标识，人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

7、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。

五、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实。

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（最少配置项目负责人一名、专职安全员一名、技术员一名、电工一名）及必要的施工机具；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买团体意外险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、合同范围施工过程所产生的水电费用（如有）按实进行扣除。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。

7、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函。