## 封面
|  | 东莞市沙田中学（暂定名）- 生活热水系统 |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日
封-2

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市沙田中学（暂定名）-生活热水系统工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围（食堂的热水系统除外）。 详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定总价包干，固定总价包含深化设计、设备费、运输及运输保险费、安装费、报装、报检、验收费、调试费、2年的维修保养、税金、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，必须保证满足学校使用需求，并通过验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
4、本项目报价需根据采购文件及技术标准、校方使用需求及工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求、校方使用需求和验收要求,所有在采购时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商后确定。
7、设备基础已按设计施工完成，投标人报价时需充分考虑设备基础的适用性，施工时如需调整、补充、完善设备基础，所产生的费用投标人报价时自行考虑，费用包括在固定总价中。
8、固定总价已包含塔吊拆除后或者既有塔吊未覆盖盲区的水平和垂直运输费用及二次搬运。
9、阀门材质不低于304不锈钢材质。
10、本次采购品牌要求：详见材料品牌表。
11、本次采购主材价格为成品到场价。

## 汇总表
东莞市沙田中学（暂定名）-生活热水系统工程报价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 3245900.6777 | 3245900.6777
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 预算
沙田中学-生活热水系统采购报价清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
一 | 1#楼
1 | 031001007012 | PPR管DN65 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 573
2 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN65 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 98.23
3 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN100 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 2205.3
4 | 031002001058 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 2549.81
5 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 20
6 | 031003003046 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 37
7 | 031003003047 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 142
8 | 031003003048 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 22
9 | 031006015003 | 储热水箱 | 1.名称:储热水箱 2.型号、规格: 3.有效容积:容积:990L,运行重量1150kg 4.含:设备支架 5.保温:聚氨酯发泡保温,厚度≥50mm | 台 | 105
10 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1.名称:无动力太阳能集热器 2.型号、规格:集热面积4.0㎡平方米，满水重355kg,单位面积荷载≥120KG 3.附件配置:含角钢支架 | 套 | 186
11 | 031006006001 | 空气源热泵主机 | 1.名称:空气源热泵主机 2.技术参数:额定输入45KW,制热功率120kw,运行重量860kg 3.含:减震器 | 台 | 6
12 | 030109001004 | 空气源循环泵 | 1.名称:空气源循环泵 2.规格:（H=20mQ=20m³/h/220v/2.5Kw） 3.含:减震垫 | 台 | 6
13 | 030109001005 | 热水供水泵 | 1.名称:热水供水泵 2.规格:H=16mQ=25m³/h/220v/1.5Kw 3.含:减震垫 | 台 | 6
14 | 030109001006 | 回水循环泵 | 1.名称:回水循环泵 2.规格:H=15mQ=6m³/h/220v/1.5Kw 3.含:减震垫 | 台 | 6
15 | 030404017161 | 配电箱 | 1.名称:配电箱160KW/380V 2.型号:成套型（含元器件） 3.规格:非标 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3
16 | 031006004001 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.型号、规格:SN800-1.0,V=0.81m³ | 台 | 3
17 | 040602043001 | 消毒设备 | 1.类型:AOT消毒设备 2.规格、型号:10m³/h,220V,功率90W | 套 | 3
18 | 031003001029 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 4
19 | 031003003049 | 安全阀DN100 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
20 | 031003001030 | 智能数字温度计 | 1.类型:智能数字温度计 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9
21 | 031003003050 | 恒温混水阀DN100 | 1.类型:恒温混水阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
二 | 2#楼
1 | 031001007012 | PPR管DN65 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 191
2 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN40 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 52.33
3 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN50 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 215.88
4 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN100 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 379.36
5 | 031002001082 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 427.79
6 | 031002003089 | 成品管卡DN40 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN40 | 个 | 110
7 | 031002003090 | 成品管卡DN65 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN65 | 个 | 110
8 | 031003003076 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
9 | 031003003077 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 26
10 | 031003003078 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
11 | 031003001048 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
12 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 4
13 | 031003001049 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 25
14 | 031006015005 | 储热水箱 | 1.名称:储热水箱 2.型号、规格: 3.有效容积:（容积:990L,运行重量1150kg） 4.含:设备支架 5.保温:聚氨酯发泡保温,厚度≥50mm | 台 | 35
15 | 031006005002 | 太阳能集热装置 | 1.名称:无动力太阳能集热器 2.型号、规格:集热面积4.0㎡平方米，满水重355kg,单位面积荷载≥120KG 3.附件配置:含角钢支架 | 套 | 64
16 | 031006006003 | 空气源热泵主机 | 1.名称:空气源热泵主机 2.技术参数:（额定输入45KW,制热功率120kw,运行重量860kg） 3.含:减震器 | 台 | 2
17 | 030109001007 | 空气源循环泵 | 1.名称:空气源循环泵 2.规格:H=20mQ=20m³/h/220v/2.5Kw 3.含:减震垫 | 台 | 2
18 | 030109001008 | 热水供水泵 | 1.名称:热水供水泵 2.规格:H=16mQ=25m³/h/220v/1.5Kw 3.含:减震垫 | 台 | 2
19 | 030109001009 | 回水循环泵 | 1.名称:回水循环泵 2.规格:H=15mQ=6m³/h/220v/1.5Kw 3.含:减震垫 | 台 | 2
20 | 030404017201 | 配电箱 | 1.名称:配电箱160KW/380V 2.型号:成套型（含元器件） 3.规格:非标 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
21 | 031006004002 | 膨胀罐 | 1.名称:膨胀罐 2.型号、规格:SN800-1.0,V=0.81m³ | 台 | 1
22 | 040602043002 | 消毒设备 | 1.类型:AOT消毒设备 2.规格、型号:10m³/h,220V,功率90W | 套 | 1
23 | 031003001050 | 智能数字温度计 | 1.类型:智能数字温度计 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5
24 | 031003003079 | 恒温混水阀DN100 | 1.类型:恒温混水阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
三 | 3#楼
1 | 031001007012 | PPR管DN65 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 18
2 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN40 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 47.45
3 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN50 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 92.89
4 | 031002001096 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 163.99
5 | 031002003116 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 7
6 | 031003003090 | 闸阀DN40 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
7 | 031003003091 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 14
8 | 031003001066 | 止回阀DN40 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
9 | 031003001067 | 止回阀DN50 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
10 | 031003001068 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
11 | 031003001069 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
12 | 030601002012 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:盘装 | 台 | 8
13 | 031003008010 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 2
14 | 031003008011 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 2
15 | 031006015006 | 储热水箱 | 1.名称:储热水箱 2.型号、规格:1.5m*2.5m*1.5m 3.有效容积:有效容积3m3，运行重量G=5T 4.含:设备支架 5.保温:聚氨酯发泡保温,厚度≥50mm | 台 | 1
16 | 031006005003 | 太阳能集热板 | 1.名称:太阳能集热板 2.型号、规格:集热面积8平方米，运行荷载2000KG 3.附件配置:含角钢支架 | 套 | 4
17 | 031006006004 | 空气源热泵主机 | 1.名称:空气源热泵主机 2.技术参数:额定制热量19.4KW,最大消耗功率6.4KW,净重每个165KG 3.含:减震器 | 台 | 3
18 | 030109001010 | 空气源循环泵 | 1.名称:空气源循环泵 2.规格:Q=5m3/h,H=15m,N=5.5kW/台 3.含:减震垫 | 台 | 2
19 | 030109001011 | 热水循环泵 | 1.名称:热水循环泵 2.规格:Q=1m3/h,H=15m,N=5.5kW/台 3.含:减震垫 | 台 | 2
20 | 040602043003 | 消毒设备 | 1.类型:AOT消毒设备 2.规格、型号:10m³/h,220V,功率90W | 套 | 1
21 | 031003003092 | 安全阀DN50 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
22 | 031003001070 | 真空破坏器DN50 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
23 | 031003001071 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
24 | 031003003093 | 恒温混水阀DN50 | 1.类型:恒温混水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
25 | 030404016010 | 控制箱 | 1.名称:太阳能控制箱 | 台 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计