## 封-2 采购控制价封面
|  | 松山湖机器人智创城-通风 |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日
年 月 日

## 汇总表
松山湖机器人智创城项目-通风工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标人报价 不含税 （元） | 投标人报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 11099721.472 | 9434763.2512 |  |  |  | 8655746.1021 | 779017.1492
汇总报价 |  |  | 小写： |  | 0
|  |  | 大写： |  | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-通风工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或存在其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。
10、品牌要求：详品牌要求表

## 报价汇总表 (2)
防排烟及通风工程报价汇总表
项目名称：松山湖机器人智创城项目-通风工程
序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 金额 | 备注
1 | 地下室通风工程 | 8826.43 | 678843.6501
2 | 1号楼通风工程 | 107468.51 | 9052571.5298
3 | 2号楼通风工程 | 18824.82 | 421369.3438
4 | 3号楼通风工程 | 202 | 27726.7998
5 | 4号楼通风工程 | 327.18 | 2719.3848
6 | 不含税合计 |  | 10183230.7083
7 | 税金（9 %） |  | 916490.7637
8 | 含税合计 |  | 11099721.472

## 1号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目1号厂房-通风工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 补风系统 |  |  |  |  | 0
1 | 030108001006 | 风机 | 1.名称:轴流补风机 1BF-W-01、05、06 2.规格:风量(m3/h)：67000，风压(Pa)：728，功率(KW)：22，电压(V)：380V，转速(r/min)：1460，重量(kg)：500 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 14528.59 | 43585.77
2 | 030108001007 | 风机 | 1.名称:轴流补风机 1BF-W-02~04 2.规格:风量(m3/h)：67000，风压(Pa)：728，功率(KW)：22，电压(V)：380V，转速(r/min)：1460，重量(kg)：500 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 14821.12 | 44463.36
3 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1500*800 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 | 1012.43 | 5062.15
4 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1800*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 768.84 | 3075.36
5 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:2000*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 | 809.44 | 4047.2
6 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:600*2000 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1012.43 | 1012.43
7 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:800*1500 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1012.43 | 1012.43
8 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:800*1600 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1053.03 | 1053.03
9 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1000*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 910.93 | 3643.72
10 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1250*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1037.8 | 1037.8
11 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:2600*800 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 1598.75 | 6395
12 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1500*1500 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1685.02 | 1685.02
13 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1500*1800 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1913.39 | 3826.78
14 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:1800*400 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 768.84 | 3075.36
15 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:2000*400 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 809.44 | 3237.76
16 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:板式常闭送风口 2.规格:2600*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 3175.66 | 3175.66
17 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:板式常闭送风口 2.规格:600*2000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1961.09 | 1961.09
18 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:板式常闭送风口 2.规格:1000*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1708.05 | 3416.1
19 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口 2.规格:1500*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 | 566.37 | 2831.85
20 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口 2.规格:2600*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 893.38 | 2680.14
21 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口 2.规格:1500*1500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 880.8 | 880.8
22 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口 2.规格:1500*1800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1052.5 | 2105
23 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层格栅风口,前组叶片垂直 2.规格:1800*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 | 1075.6 | 8604.8
24 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 180.15 | 135.02 | 24323.853
25 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 222.66 | 159.52 | 35518.7232
26 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 189.08 | 176.73 | 33416.1084
27 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1016.44 | 183.63 | 186648.8772
28 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤4000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 156.55 | 200.7 | 31419.585
29 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 3.17 | 195.84 | 620.8128
30 | 030702001020 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限0.5h、1.0h 3.绝热材料品种:复合铝箔封装的耐火纤维针刺卷毯，容重96kg/m3 4.绝热厚度:30mm 5.外覆面：阻燃复合铝箔贴面；金属焊钉；阻燃铝箔胶带 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 253.2 | 38.75 | 9811.5
31 | 030702001021 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限3.0h 3.绝热材料品种:50mm 岩棉板材（密度为100kg/m³） 4.12mm防火板；形轻钢龙骨50xbx0.6；镀锌钢板护角条40x40x0.6；钻尾自攻螺钉ST4.2；100宽防火板条 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 189.94 | 87.18 | 16558.9692
32 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 11439.2 | 11439.2
33 | 031401001021 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 8034.64 | 8034.64
|  | 排风系统 |  |  |  |  | 0
34 | 030108001008 | 风机 | 1.名称:平时排风机 1P-1F-01 2.规格:风量m3/h：17800，全压Pa：350，功率kW：4，电源V-Φ-Hz：380-3-50，转速r/min：≤1450，重量kg：60，噪声dB(A)：63，能效等级≥2级 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 3299.78 | 3299.78
35 | 030108001009 | 风机 | 1.名称:平时排风机 1P-1F-02 2.规格:风量m3/h：4000，全压Pa：260，功率kW：0.75，电源V-Φ-Hz：380-3-50，转速r/min：≤1450，重量kg：60，噪声dB(A)：63，能效等级≥2级 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1762.14 | 1762.14
36 | 030108001010 | 风机 | 1.名称:平时排风机 PQ-1 2.规格:风量m3/h：200，全压Pa：50，功率kW：0.03，电源V-Φ-Hz：220-1-50，重量kg：22，噪声dB(A)：59，能效等级≥2级 3.嵌墙 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 49 | 472.89 | 23171.61
37 | 030108001011 | 风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 DFBZ-2.5-500 2.规格:风量m3/h：500，全压Pa：40，功率kW：0.03，电源V-Φ-Hz：220-1-50，重量kg：22，噪声dB(A)：59，能效等级≥2级 3.嵌墙 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 6 | 730.41 | 4382.46
38 | 030108001012 | 风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 DFBZ-2.5-1000 2.规格:风量m3/h：1000，全压Pa：40，功率kW：0.04，电源V-Φ-Hz：220-1-50，重量kg：22，噪声dB(A)：59，能效等级≥2级 3.嵌墙 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 730.4 | 730.4
39 | 030108001013 | 风机 | 1.名称:方形壁式轴流风机 DFBZ-2.5-1500 2.规格:风量m3/h：1500，全压Pa：40，功率kW：0.05，电源V-Φ-Hz：220-1-50，重量kg：22，噪声dB(A)：59，能效等级≥2级 3.嵌墙 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 21 | 730.41 | 15338.61
40 | 030405015002 | 排气扇 | 1.名称:天花式排气扇 BPT-250 2.规格:风量m3/h：250，风压Pa：100，功率W：21，电源V-Φ-Hz：220-1-50，噪声dB(A)：38，自带止回阀 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 195 | 112.46 | 21929.7
41 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀 2.规格:φ220 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 49 | 189.36 | 9278.64
42 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直 2.规格:400*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 30 | 132.62 | 3978.6
43 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直 2.规格:700*700 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 45 | 281.59 | 12671.55
44 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:600*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 60 | 138.52 | 8311.2
45 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶(设金属防虫网) 2.规格:800*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 321.36 | 321.36
46 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶(设金属防虫网) 2.规格:1600*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 796.57 | 796.57
47 | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 189.53 | 194.5 | 36863.585
48 | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 247.05 | 156.15 | 38576.8575
49 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 105.6 | 135.02 | 14258.112
50 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 28.31 | 159.52 | 4516.0112
51 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 10.56 | 183.63 | 1939.1328
52 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 5050.16 | 5050.16
53 | 031401001022 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 3317 | 3317
|  | 空调废排系统 |  |  |  |  | 0
54 | 030108001014 | 风机 | 1.名称:离心风机 FJ-02 2.规格:风量(m3/h)：16500，全压(Pa)：320，转速(R/)：1450，电源：1φ220V50Hz，电机功率(KW)：3，控制方式：定频 3.吊装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 5719.78 | 5719.78
55 | 030108001015 | 风机 | 1.名称:柜离心风机 FJ-03~04 2.规格:风量(m3/h)：22000，全压(Pa)：380，转速(R/)：1450，电源：1φ220V50Hz，电机功率(KW)：5.5，控制方式：变频 3.吊装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 8253.58 | 16507.16
56 | 030108001016 | 风机 | 1.名称:方形负压风机 EF-R01~R03 2.规格:风量(m3/h)：18000，电源：1φ220V50Hz，电机功率(KW)：0.75，控制方式：定频，出风口带自垂百叶 3.嵌墙 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 2762.27 | 8286.81
57 | 030108001017 | 有机废气处理设备 VOE-01~02 | 1.名称:有机废气处理设备 VOE-01~02 2.型号:处理设备材质：不锈钢，填料：活性炭，处理风量(m3/h)：42000，设备阻力(Pa)：600~800，活性碳吸附塔 (两级过滤) 3.配套风机:防爆电机,不锈钢风机，风量(m3/h):40000，静压(Pa):2300，转速(R/min):1450，功率(kw):45，电源:3φ380V50Hz，防爆等级:IIC,温度等级: CT1,配减振台座 4.风机变频控制,由设备供应厂商配套 5.风机配带减振台座和出风口高塔架 6.排气筒材质:不锈钢 7.集中一个口高空排放,满足国家相关规范标准 8.落地安装 9.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 24491.17 | 48982.34
58 | 030108001018 | 有机废气处理设备 VOE-03 | 1.名称:有机废气处理设备 VOE-03 2.型号:处理设备材质：不锈钢，填料：活性炭，处理风量(m3/h)：45000，设备阻力(Pa)：600~800，活性碳吸附塔 (两级过滤) 3.配套风机:防爆电机,不锈钢风机，风量(m3/h):45000，静压(Pa):2300，转速(R/min):1450，功率(kw):45，电源:3φ380V50Hz，防爆等级:IIC,温度等级: CT1,配减振台座 4.风机变频控制,由设备供应厂商配套 5.风机配带减振台座和出风口高塔架 6.排气筒材质:不锈钢 7.集中一个口高空排放,满足国家相关规范标准 8.落地安装 9.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 28000.76 | 28000.76
59 | 030108001019 | 有机废气处理设备 VOE-04~05 | 1.名称:有机废气处理设备 VOE-04~05 2.型号:处理设备材质：不锈钢，填料：活性炭，处理风量(m3/h)：40000，设备阻力(Pa)：600~800，活性碳吸附塔 (两级过滤) 3.配套风机:防爆电机,不锈钢风机，风量(m3/h):40000，静压(Pa):2300，转速(R/min):1450，功率(kw):45，电源:3φ380V50Hz，防爆等级:IIC,温度等级: CT1,配减振台座 4.风机变频控制,由设备供应厂商配套 5.风机配带减振台座和出风口高塔架 6.排气筒材质:不锈钢 7.集中一个口高空排放,满足国家相关规范标准 8.落地安装 9.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 24491.17 | 48982.34
60 | 030703001099 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:φ315 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 233.65 | 934.6
61 | 030703001100 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 520.8 | 520.8
62 | 030703001101 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:φ950 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 1085.53 | 4342.12
63 | 030703001102 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:φ1120 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1392.19 | 2784.38
64 | 030703001103 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:1600*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 809.44 | 809.44
65 | 030703001104 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 260.32 | 260.32
66 | 030703001105 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:φ300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 17 | 153.74 | 2613.58
67 | 030703001106 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:φ400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 46 | 189.26 | 8705.96
68 | 030703001107 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:φ500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 | 234.94 | 1174.7
69 | 030703001108 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:φ800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 432.87 | 865.74
70 | 030703001109 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 375.75 | 375.75
71 | 030703001110 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:φ900 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 533.07 | 533.07
72 | 030703001111 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:φ160 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 | 115.3 | 1383.6
73 | 030703001112 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:φ200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 59 | 125.46 | 7402.14
74 | 030703001113 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:φ315 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 185.78 | 743.12
75 | 030703001114 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 283.77 | 283.77
76 | 030703001115 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 867.31 | 1734.62
77 | 030703001116 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000*900 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 635.89 | 635.89
78 | 030703007063 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 137.75 | 551
79 | 030703007064 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 372.98 | 1491.92
80 | 030703007065 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排风防雨百叶风口 2.规格:1000*900 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 596.25 | 1192.5
81 | 030703007066 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排风防雨百叶风口 2.规格:1000*2000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1146.42 | 1146.42
82 | 030703007067 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排风防雨百叶风口 2.规格:1400*1500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1188.77 | 1188.77
83 | 030703019002 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 4 | 413.4 | 1653.6
84 | 030702001041 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 178.39 | 144 | 25688.16
85 | 030702001042 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 43.63 | 166.41 | 7260.4683
86 | 030702001043 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 365.38 | 183.63 | 67094.7294
87 | 030702001044 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 758.31 | 194.5 | 147491.295
88 | 030702001045 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌螺旋风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 697.77 | 208.98 | 145819.9746
89 | 030702001046 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌螺旋风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 871.06 | 205.63 | 179116.0678
90 | 030702001047 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌螺旋风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 759.45 | 172.98 | 131369.661
91 | 030702001048 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌螺旋风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 97.92 | 207.08 | 20277.2736
92 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 25929.19 | 25929.19
93 | 031401001025 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 16497.3 | 16497.3
防烟系统
94 | 030108001001 | 风机 | 1.名称:轴流加压风机 1JY-W-01、03~04、06、09~10、13~14 2.规格:风量(m3/h)：53640，风压(Pa)：1000，功率(KW)：22，电压(V)：380V，重量(kg)：330 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 8 | 8736.3 | 69890.4
95 | 030108001002 | 风机 | 1.名称:轴流加压风机 1JY-W-02 2.规格:风量(m3/h)：60640，风压(Pa)：1000，功率(KW)：22，电压(V)：380V，重量(kg)：330 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 11553 | 11553
96 | 030108001003 | 风机 | 1.名称:轴流加压风机 1JY-W-05、08、12 2.规格:风量(m3/h)：53640，风压(Pa)：1000，功率(KW)：22，电压(V)：380V，重量(kg)：330 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 9028.84 | 27086.52
97 | 030108001004 | 风机 | 1.名称:轴流加压风机 1JY-W-07、11 2.规格:风量(m3/h)：78692，风压(Pa)：1100，功率(KW)：37，电压(V)：380V，重量(kg)：730 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 17375.62 | 34751.24
98 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常闭电动防火阀MEEC 2.规格:500*500 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 | 292.82 | 3513.84
99 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常闭电动防火阀MEEC 2.规格:1000*320 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 51 | 480.2 | 24490.2
100 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°常闭电动防火阀MEEC 2.规格:1600*320 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 663.28 | 9285.92
101 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:450*2000 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 860.17 | 1720.34
102 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:550*1600 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 850.03 | 850.03
103 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:600*1600 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 890.63 | 890.63
104 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:600*1800 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 951.53 | 951.53
105 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:750*1700 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1050.49 | 1050.49
106 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1250*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 | 1037.8 | 6226.8
107 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1250*1250 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1196.38 | 2392.76
108 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.规格:500*320 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 247.59 | 3466.26
109 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1000*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 63 | 710.45 | 44758.35
110 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口(带调节阀) 2.规格:1200*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 | 978.27 | 13695.78
111 | 030904003002 | 手动按钮 | 1.名称:手动按钮 2.含配套管线 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 77 | 251.33 | 19352.41
112 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 390.83 | 135.02 | 52769.8666
113 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 131.6 | 159.52 | 20992.832
114 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 278.38 | 176.73 | 49198.0974
115 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 628.93 | 183.63 | 115490.4159
116 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤4000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1890.51 | 200.7 | 379425.357
117 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 21568.56 | 21568.56
118 | 031401001019 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 14645.26 | 14645.26
|  | 排烟系统 |  |  |  |  | 0
119 | 030108001005 | 风机 | 1.名称:轴流排烟风机 1PY-W-01~06 2.规格:风量(m3/h)：134000，风压(Pa)：1160，功率(KW)：75，电压(V)：380V，转速(r/min)：1450，重量(kg)：1000 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 6 | 25251.72 | 151510.32
120 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:630*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 321.04 | 321.04
121 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 570.45 | 1140.9
122 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1000*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 28 | 528.43 | 14796.04
123 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1000*320 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 68 | 570.45 | 38790.6
124 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1250*320 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 122 | 618.48 | 75454.56
125 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1250*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 | 678.51 | 6785.1
126 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1250*800 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 1064.33 | 4257.32
127 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1350*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 869.22 | 869.22
128 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1600*320 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 24 | 771.35 | 18512.4
129 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1600*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 848.2 | 848.2
130 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1600*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 944.25 | 1888.5
131 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1800*630 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 7 | 1144.77 | 8013.39
132 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:2000*320 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 848.2 | 848.2
133 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:2000*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 13 | 944.25 | 12275.25
134 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1000*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1064.33 | 1064.33
135 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1250*1250 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1402.02 | 2804.04
136 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1600*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 1424.53 | 4273.59
137 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:2000*800 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 | 1564.27 | 12514.16
138 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:2500*800 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 | 1804.41 | 18044.1
139 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*2000 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1564.27 | 1564.27
140 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*2500 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1804.41 | 1804.41
141 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1000*2000 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1804.41 | 1804.41
142 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1250*1600 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1804.41 | 3608.82
143 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1600*1250 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1804.41 | 3608.82
144 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1800*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1684.34 | 1684.34
145 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:2000*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1804.41 | 1804.41
146 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEC 2.规格:1000*250 3.常闭,DC24V电动开启,远距离钢索手动开启及复位,带阀位信号反馈、联锁控制功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 28 | 296.15 | 8292.2
147 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEC 2.规格:1250*320 3.常闭,DC24V电动开启,远距离钢索手动开启及复位,带阀位信号反馈、联锁控制功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 35 | 402.11 | 14073.85
148 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEEC 2.规格:1000*320 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 69 | 339.09 | 23397.21
149 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEEC 2.规格:1250*320 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 88 | 402.11 | 35385.68
150 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEEC 2.规格:2000*800 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 | 1179.43 | 11794.3
151 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEEC 2.规格:2500*800 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8 | 1465.13 | 11721.04
152 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直 2.规格:600*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 54 | 218.05 | 11774.7
153 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直 2.规格:800*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 886 | 207.78 | 184093.08
154 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直 2.规格:2000*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 45 | 463.72 | 20867.4
155 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直 2.规格:1000*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 40 | 475.62 | 19024.8
156 | 030904003003 | 远程手控盒 | 1.名称:远程手控盒 2.含配套管线 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 229 | 233.64 | 53503.56
157 | 011303003001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火板，厚度10mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 3668.74 | 141.95 | 520777.643
158 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 4761.67 | 144 | 685680.48
159 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 5061.15 | 166.41 | 842225.9715
160 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 31.31 | 183.63 | 5749.4553
161 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 9657.09 | 194.5 | 1878304.005
162 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤4000 4.板材厚度:δ=2.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2588.64 | 218.82 | 566446.2048
163 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 16.35 | 208.32 | 3406.032
164 | 030702001012 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限0.5h、1.0h 3.绝热材料品种:复合铝箔封装的耐火纤维针刺卷毯，容重96kg/m3 4.绝热厚度:30mm 5.外覆面：阻燃复合铝箔贴面；金属焊钉；阻燃铝箔胶带 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 21189.59 | 38.75 | 821096.6125
165 | 030702001013 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限3.0h 3.绝热材料品种:50mm 岩棉板材（密度为100kg/m³） 4.12mm防火板；形轻钢龙骨50xbx0.6；镀锌钢板护角条40x40x0.6；钻尾自攻螺钉ST4.2；100宽防火板条 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 832.61 | 87.18 | 72586.9398
166 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 128181.31 | 128181.31
167 | 031401001020 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 126775.95 | 126775.95
合 计 | [6 empty] | 9052571.5298

## 2号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-通风工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 排风系统 |  |  |  |  | 0
1 | 030108001021 | 风机 | 1.名称:低噪离心排风风机 PF-1-01 2.规格:HTFC-I-10 风量: 4500m^3/h 全压: 220Pa 能效等级≥2级，电机功率KW1.5/相3φ/电压380，重量Kg230 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 3323.55 | 3323.55
2 | 030108001022 | 风机 | 1.名称:柜式事故排风机（防爆型）PF-1-02~04 2.规格:HTFC-I-15B 风量: 7500m^3/h 全压: 474Pa 能效等级≥2级，电机功率KW2.2/相3φ/电压380，重量Kg230 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 | 4031.52 | 12094.56
3 | 030108001023 | 风机 | 1.名称:壁式轴流排风机 PQ-2 2.规格:L=200m3/h，H=50Pa，N=25W 3.嵌墙 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 26 | 472.89 | 12295.14
4 | 030108001024 | 风机 | 1.名称:轴流排风机 2.规格:L=767m^3/h，Ne=30w，P=54Pa，自带防雨防虫格栅 3.嵌墙 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 5 | 624.21 | 3121.05
5 | 030405015003 | 排气扇 | 1.名称:天花排气扇 PQ-3 2.规格:风量: 200m^3/h 全压: 30Pa，电机功率KW0.03/相1φ/电压220 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 6 | 112.47 | 674.82
6 | 030405015004 | 排气扇 | 1.名称:窗式排气扇 PQ-1 2.规格:风量: 200m^3/h 全压: 30Pa 出口自带止回阀，电机功率KW0.03/相1φ/电压220 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 365 | 186.28 | 67992.2
7 | 030108001025 | 纳米光子除臭装置 | 1.名称:纳米光子除臭装置 2.规格:L=8000m^3/h Ne= 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 5130.01 | 5130.01
8 | 030703001120 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀 2.规格:φ220 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 26 | 189.36 | 4923.36
9 | 030703001121 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:630*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 293.84 | 293.84
10 | 030703001122 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1000*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 520.8 | 1041.6
11 | 030703001123 | 碳钢阀门 | 1.名称:逆止阀 2.规格:630*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 257.25 | 514.5
12 | 030703007070 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 | 132.62 | 1326.2
13 | 030703007071 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 218.05 | 436.1
14 | 030703007072 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 257.31 | 514.62
15 | 030703007073 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 469.2 | 469.2
16 | 030703019003 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.52 | 413.39 | 1041.7428
17 | 030702001052 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 10.19 | 194.5 | 1981.955
18 | 030702001053 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.3 | 156.14 | 202.982
19 | 030702001054 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 203.23 | 135.02 | 27440.1146
20 | 030702001055 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.97 | 159.51 | 314.2347
21 | 031401001068 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 2391.08 | 2391.08
22 | 030704001008 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 1619.82 | 1619.82
排烟系统
23 | 030108001020 | 风机 | 1.名称:消防排烟风机 P(Y)-1-01 2.规格:HTFC-I-25A(防爆型) 风量: 36000m^3/h 全压: 500Pa 能效等级≥2级，电机功率KW7.5/相3φ/电压380，重量Kg353 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 7506.7 | 7506.7
24 | 030703001117 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 570.45 | 2281.8
25 | 030703001118 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1000*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 678.5 | 2035.5
26 | 030703001119 | 碳钢阀门 | 1.名称:全自动排烟阀BEEC 2.规格:800*400 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 456.79 | 1827.16
27 | 030703007068 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1500*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 532.72 | 532.72
28 | 030703007069 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:排烟风口 2.规格:600*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 | 1543.47 | 15434.7
29 | 011303003002 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火板，厚度10mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 29.31 | 141.95 | 4160.5545
30 | 011303003003 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃,厚度8mm以上 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 44.64 | 265.84 | 11867.0976
31 | 011303003004 | 挡烟垂壁 | 1.名称:活动式挡烟垂壁 2.材质:不燃材料 3.包含电机、控制箱等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 27.6 | 310.09 | 8558.484
32 | 030702001049 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 113.61 | 144 | 16359.84
33 | 030702001050 | 碳钢通风管道 | 1.名称:不锈钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm)>700 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 305.03 | 615.12 | 187630.0536
34 | 030702001051 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限0.5h、1.0h 3.绝热材料品种:复合铝箔封装的耐火纤维针刺卷毯，容重96kg/m3 4.绝热厚度:30mm 5.外覆面：阻燃复合铝箔贴面；金属焊钉；阻燃铝箔胶带 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 92.26 | 38.75 | 3575.075
35 | 031401001067 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 4026.9 | 4026.9
36 | 030704001007 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 6430.08 | 6430.08
合 计 | [6 empty] | 421369.3438

## 3号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目3号危废仓库-通风工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
排风系统
1 | 030108001026 | 风机 | 1.名称:平时排风兼事故排风风机 3P(S)-01~05 2.规格:风量m3 /h2900，全压Pa240，功率kW0.55，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450，能效等级≥2级，单位耗功率3 W/(m /h)，重量kg60，噪声dB(A)63，防爆等级ExdⅡBT4 Gb 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 5 | 1877.11 | 9385.55
2 | 030703007083 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片垂直 2.规格:300*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 15 | 81.14 | 1217.1
3 | 030703007084 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 | 316.49 | 1898.94
4 | 030703019005 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.88 | 401.99 | 755.7412
5 | 030702001061 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 52.26 | 151.86 | 7936.2036
6 | 030702001062 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 40.9 | 131.65 | 5384.485
7 | 030704001010 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 702.77 | 702.77
8 | 031401001090 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 446.01 | 446.01
合 计 | [6 empty] | 27726.7998

## 4号
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目4号工具间-通风工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
排风系统
1 | 030405015005 | 排气扇 | 1.名称:天花式排气扇 PQ01 2.规格:风量=300m3/h，风压=150Pa，功率=35W/220V，能效2级，自带止回阀 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 | 111.56 | 446.24
2 | 030703007087 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶(设金属防虫网) 2.规格:400*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 88.07 | 176.14
3 | 030702001066 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 9.05 | 151.86 | 1374.333
4 | 030702001067 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.94 | 200.47 | 589.3818
5 | 031401001103 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 53.77 | 53.77
6 | 030704001012 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 79.52 | 79.52
合 计 | [6 empty] | 2719.3848

## 6号地下室
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-通风工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 补风系统 |  |  |  |  | 0
1 | 030108001036 | 风机 | 1.名称:补风风机 6BF-B1-01 2.规格:风量m3/h8000，全压Pa300，功率kW1.5，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，与6PY-B1-01系统联锁 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 2600.19 | 2600.19
2 | 030108001037 | 风机 | 1.名称:补风风机 6BF-B1-02 2.规格:风量m3/h18000，全压Pa950，功率kW11，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，与6PY-B1-02系统联锁 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 3892.86 | 3892.86
3 | 030703001171 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:φ650 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 516.77 | 516.77
4 | 030703001172 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:800*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 529.08 | 529.08
5 | 030703001173 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:800*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 732.08 | 732.08
6 | 030703001174 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 215.59 | 215.59
7 | 030703001175 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:630*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 340.64 | 340.64
8 | 030703007096 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:800*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 264.33 | 264.33
9 | 030703007097 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:800*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 433.02 | 433.02
10 | 030702001082 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 33.83 | 139.06 | 4704.3998
11 | 030704001016 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 248.79 | 248.79
12 | 031401001138 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 157.79 | 157.79
|  | 排风系统 |  |  |  |  | 0
13 | 030108001038 | 风机 | 1.名称:排风风机 6P-B1-01、02 2.规格:风量m3/h15800，静压Pa450，功率kW4，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，能效等级≥2级，单位耗功率W/(m3/h)0.18，重量kg255，噪声dB(A)73 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 2996.4 | 5992.8
14 | 030108001039 | 风机 | 1.名称:排风风机 6P-B1-03 2.规格:风量m3/h1800，静压Pa300，功率kW0.75，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，能效等级≥2级，重量kg54，噪声dB(A)74 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1476.63 | 1476.63
15 | 030108001040 | 风机 | 1.名称:排风风机 6P-B1-04 2.规格:风量m3/h1700，静压Pa400，功率kW0.75，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，能效等级≥2级，重量kg54，噪声dB(A)74 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1476.63 | 1476.63
16 | 030108001041 | 风机 | 1.名称:排风风机 6P-B1-05 2.规格:风量m3/h6100，静压Pa400，功率kW2.2，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，能效等级≥2级，重量kg108，噪声dB(A)69 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 2097.16 | 2097.16
17 | 030108001042 | 风机 | 1.名称:排风风机 6P-B1-06 2.规格:风量m3/h2000，全压Pa280，功率kW0.37，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450，能效等级≥2级，重量kg35，噪声dB(A)71 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1476.63 | 1476.63
18 | 030108001043 | 风机 | 1.名称:排风风机 6P-B1-07 2.规格:风量m3/h4300，全压Pa280，功率kW0.75，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450，能效等级≥2级，重量kg68，噪声dB(A)65 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1887.96 | 1887.96
19 | 030108001044 | 风机 | 1.名称:平时排风兼事故排风风机 6P(S)-B1-01、02 2.规格:风量m3/h35400，静压Pa450，功率kW15，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min700，能效等级≥2级，单位耗功率W/(m3/h)0.18，重量kg505，噪声dB(A)69，与6S(S)-B1-01、02系统分别联锁 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 10155.09 | 20310.18
20 | 030108001045 | 风机 | 1.名称:防爆型平时排风兼事故排风风机 6P(S)-B1-03 2.规格:风量m3/h500，全压Pa200，功率kW0.18，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450，能效等级≥2级，重量kg13，噪声dB(A)64 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1803.56 | 1803.56
21 | 030108001046 | 风机 | 1.名称:壁式轴流排风机 PQ01 2.规格:L=200m3/h，N=25W，H=50Pa 3.嵌墙 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 482.82 | 965.64
22 | 030703001176 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:250*120 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 182.57 | 182.57
23 | 030703001177 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:250*160 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 187.65 | 187.65
24 | 030703001178 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:400*400 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 248.54 | 248.54
25 | 030703001179 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:250*120 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 182.57 | 182.57
26 | 030703001180 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:320*160 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 193.33 | 386.66
27 | 030703001181 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:320*320 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 219.31 | 219.31
28 | 030703001182 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:320*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 232.3 | 232.3
29 | 030703001183 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:φ220 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 190.76 | 381.52
30 | 030703001184 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:800*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 529.08 | 1058.16
31 | 030703001185 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:1000*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 452.96 | 905.92
32 | 030703001186 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:500*1600 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 821.42 | 1642.84
33 | 030703001187 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:1600*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1227.4 | 2454.8
34 | 030703001188 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:320*160 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 107.37 | 214.74
35 | 030703001189 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 342.35 | 342.35
36 | 030703001190 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 342.35 | 342.35
37 | 030703001191 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1250*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 695.13 | 1390.26
38 | 030703001192 | 手动对开多叶调节阀 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 190.98 | 190.98
39 | 030703007098 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:300*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 76.26 | 305.04
40 | 030703007099 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:500*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 133.04 | 133.04
41 | 030703007100 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:500*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 145.87 | 437.61
42 | 030703007101 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:600*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 207.15 | 207.15
43 | 030703007102 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:800*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 | 284.86 | 1709.16
44 | 030703007103 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:1000*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 194.32 | 194.32
45 | 030703007104 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:1000*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 | 484.34 | 2906.04
46 | 030703007105 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动防火风口 2.规格:400*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 92.68 | 92.68
47 | 030703007106 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动防火风口 2.规格:800*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 416.26 | 416.26
48 | 030703019008 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 6.58 | 427.04 | 2809.9232
49 | 030702001083 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 35.43 | 201.32 | 7132.7676
50 | 030702001084 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 54.09 | 161.29 | 8724.1761
51 | 030702001085 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 222.64 | 139.06 | 30960.3184
52 | 030702001086 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 237.75 | 164.28 | 39057.57
53 | 030702001087 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 17.7 | 188.99 | 3345.123
54 | 030702001088 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限3.0h 3.绝热材料品种:50mm 岩棉板材（密度为100kg/m³） 4.12mm防火板；形轻钢龙骨50xbx0.6；镀锌钢板护角条40x40x0.6；钻尾自攻螺钉ST4.2；100宽防火板条 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 6.53 | 89.65 | 585.4145
55 | 030704001017 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 3756.78 | 3756.78
56 | 031401001139 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 2419.26 | 2419.26
|  | 送风系统 |  |  |  |  | 0
57 | 030108001047 | 风机 | 1.名称:送风风机 6S-B1-01、02 2.规格:风量m3/h15800，静压Pa300，功率kW4，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，能效等级≥2级，单位耗功率W/(m3/h)0.12，重量kg255，噪声dB(A)73 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 3450.38 | 6900.76
58 | 030108001048 | 风机 | 1.名称:送风风机 6S-B1-03 2.规格:风量m3/h1800，全压Pa-，功率kW0.75，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，能效等级≥2级，重量kg54，噪声dB(A)74 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1476.63 | 1476.63
59 | 030108001049 | 风机 | 1.名称:送风风机 6S-B1-04 2.规格:风量m3/h1700，全压Pa-，功率kW0.75，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，能效等级≥2级，重量kg54，噪声dB(A)74 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 1476.63 | 1476.63
60 | 030108001050 | 风机 | 1.名称:送风风机 6S-B1-05 2.规格:风量m3/h6100，全压Pa-，功率kW1.1，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min960，能效等级≥2级，重量kg100，噪声dB(A)67 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 2286.19 | 2286.19
61 | 030108001051 | 风机 | 1.名称:平时送风兼事故送风风机 6S(S)-B1-01、02 2.规格:风量m3/h35400，静压Pa370，功率kW11，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min600，能效等级≥2级，单位耗功率W/(m3/h)0.15，重量kg400，噪声dB(A)69 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 6378.01 | 12756.02
62 | 030703001193 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动防火阀MEE 2.规格:320*160 3.常开,DC24V电动关闭及复位,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 193.33 | 193.33
63 | 030703001194 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:400*200 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 207.94 | 415.88
64 | 030703001195 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:630*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 247.27 | 247.27
65 | 030703001196 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:800*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 268.84 | 537.68
66 | 030703001197 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:800*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 529.08 | 529.08
67 | 030703001198 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:1000*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 529.08 | 529.08
68 | 030703001199 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:1600*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 821.42 | 1642.84
69 | 030703001200 | 碳钢阀门 | 1.名称:简易防火阀FD 2.规格:1000*1250 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1049.78 | 1049.78
70 | 030703001201 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:320*160 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 107.37 | 214.74
71 | 030703001202 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:400*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 123.29 | 123.29
72 | 030703001203 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 231.85 | 231.85
73 | 030703001204 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 342.35 | 342.35
74 | 030703001205 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1250*630 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 577.72 | 1155.44
75 | 030703007107 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:300*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3 | 76.26 | 228.78
76 | 030703007108 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:500*300 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 133.04 | 133.04
77 | 030703007109 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:500*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 194.32 | 388.64
78 | 030703007110 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:800*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 325.93 | 1303.72
79 | 030703007111 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:1200*1000 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 576.82 | 2307.28
80 | 030703019009 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 5.28 | 427.04 | 2254.7712
81 | 030702001089 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 8.11 | 201.32 | 1632.7052
82 | 030702001090 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 9.31 | 161.29 | 1501.6099
83 | 030702001091 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 125.24 | 139.06 | 17415.8744
84 | 030702001092 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 45.16 | 164.28 | 7418.8848
85 | 030702001093 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 37.8 | 188.99 | 7143.822
86 | 030704001018 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 1802.18 | 1802.18
87 | 031401001140 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 1141.06 | 1141.06
防烟系统
88 | 030108001027 | 风机 | 1.名称:加压送风机 6JY-B1-01(QS) 2.规格:风量m3/h27500，全压Pa650，功率kW7.5，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 4940.16 | 4940.16
89 | 030108001028 | 风机 | 1.名称:加压送风机 6JY-B1-02(QS) 2.规格:风量m3/h13800，全压Pa920，功率kW7.5，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 3543.13 | 3543.13
90 | 030108001029 | 风机 | 1.名称:加压送风机 6JY-B1-03(QS) 2.规格:风量m3/h14500，全压Pa920，功率kW7.5，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 3764.37 | 3764.37
91 | 030108001030 | 风机 | 1.名称:加压送风机 6JY-B1-04(QS) 2.规格:风量m3/h29200，全压Pa650，功率kW7.5，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 5161.4 | 5161.4
92 | 030108001031 | 风机 | 1.名称:加压送风机 6JY-B1-05(QS) 2.规格:风量m3/h17200，全压Pa750，功率kW5.5，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 3244.19 | 3244.19
93 | 030703001128 | 碳钢阀门 | 1.名称:常闭电动防火阀MEEC 2.规格:630*400 3.常闭,DC24V电动开启及复位,阀体手动开启及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 295.23 | 295.23
94 | 030703001129 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:320*200 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 199.82 | 199.82
95 | 030703001130 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:320*630 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 269.66 | 269.66
96 | 030703001131 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:400*200 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 207.94 | 207.94
97 | 030703001132 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:630*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 295.23 | 590.46
98 | 030703001133 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:800*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 488.48 | 488.48
99 | 030703001134 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:800*630 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 581.86 | 581.86
100 | 030703001135 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:800*800 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 650.88 | 650.88
101 | 030703001136 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1000*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 | 452.96 | 2717.76
102 | 030703001137 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1000*320 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 | 488.48 | 1953.92
103 | 030703001138 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1250*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 579.83 | 579.83
104 | 030703001139 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1250*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 643.26 | 1286.52
105 | 030703001140 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀FDS 2.规格:1000*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,70°C熔断关闭,带阀位信号反馈, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 922.91 | 922.91
106 | 030703001141 | 碳钢阀门 | 1.名称:旁通阀EVD 2.规格:320*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 122.78 | 245.56
107 | 030703001142 | 碳钢阀门 | 1.名称:旁通阀EVD 2.规格:400*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 132.73 | 132.73
108 | 030703001143 | 碳钢阀门 | 1.名称:旁通阀EVD 2.规格:500*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 145.17 | 145.17
109 | 030703001144 | 碳钢阀门 | 1.名称:旁通阀EVD 2.规格:630*200 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 198.4 | 198.4
110 | 030703001145 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEC 2.规格:1000*320 3.常闭,DC24V电动开启,远距离钢索手动开启及复位,带阀位信号反馈、联锁控制功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 342.08 | 342.08
111 | 030703001146 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 259.47 | 518.94
112 | 030703001147 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1000*320 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 298.15 | 298.15
113 | 030703001148 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1250*400 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 418.87 | 418.87
114 | 030703001149 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1250*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 487.94 | 487.94
115 | 030703007090 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:1300*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 394.52 | 394.52
116 | 030703007091 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口 2.规格:700*(950+250) 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5 | 443.28 | 2216.4
117 | 030703007092 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多叶送风口 2.规格:800*(1050+250) 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 494.61 | 989.22
118 | 030702001068 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 10.98 | 201.32 | 2210.4936
119 | 030702001069 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 5.46 | 161.29 | 880.6434
120 | 030702001070 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 316.24 | 139.06 | 43976.3344
121 | 030702001071 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 188.63 | 164.28 | 30988.1364
122 | 030702001072 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤4000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 13.4 | 206.3 | 2764.42
123 | 030702001073 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限0.5h、1.0h 3.绝热材料品种:复合铝箔封装的耐火纤维针刺卷毯，容重96kg/m3 4.绝热厚度:30mm 5.外覆面：阻燃复合铝箔贴面；金属焊钉；阻燃铝箔胶带 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 418.96 | 39.55 | 16569.868
124 | 030702001074 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限3.0h 3.绝热材料品种:50mm 岩棉板材（密度为100kg/m³） 4.12mm防火板；形轻钢龙骨50xbx0.6；镀锌钢板护角条40x40x0.6；钻尾自攻螺钉ST4.2；100宽防火板条 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 44.79 | 89.65 | 4015.4235
125 | 030704001014 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 3059.33 | 3059.33
126 | 031401001136 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 2800.54 | 2800.54
|  | 排烟系统 |  |  |  |  | 0
127 | 030108001032 | 风机 | 1.名称:消防排烟风机 6PY-B1-01 2.规格:风量m3/h15600，全压Pa650，功率kW5.5，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450，280℃时连续工作30min 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 5119.41 | 5119.41
128 | 030108001033 | 风机 | 1.名称:消防排烟风机 6PY-B1-02 2.规格:风量m3/h36000，全压Pa1000，功率kW18.5，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min1450，280℃时连续工作30min 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 7572.02 | 7572.02
129 | 030108001034 | 风机 | 1.名称:排风兼排烟风机 6P(Y)-B1-01、02 2.规格:风量m3/h32700/24400，静压750/350，功率24/8.5，电源380-3-50/380-3-50，转速810550，能效等级≥2级，单位耗功率W/(m3/h)0.14，重量kg570，噪声dB(A)低速70，280℃时连续工作30min高速排烟、低速排风 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 12741.48 | 25482.96
130 | 030108001035 | 风机 | 1.名称:排风兼排烟风机 6P(Y)-B1-03 2.规格:风量m3/h32700，静压Pa500，功率kW15，电源V-Φ-Hz380-3-50，转速r/min700，能效等级≥2级，单位耗功率W/(m3/h)0.2，重量kg505，噪声dB(A)68，280℃时连续工作30min 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 9854.76 | 9854.76
131 | 030703020011 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2000*320*1500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1631.08 | 1631.08
132 | 030703020012 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:1400*400*1500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 1546.09 | 3092.18
133 | 030703001150 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 347.95 | 347.95
134 | 030703001151 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*320 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 540.31 | 540.31
135 | 030703001152 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*500 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 626.76 | 626.76
136 | 030703001153 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1000*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 536.71 | 536.71
137 | 030703001154 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1400*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 722.81 | 722.81
138 | 030703001155 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:630*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 764.84 | 764.84
139 | 030703001156 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*1000 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 866.9 | 866.9
140 | 030703001157 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:φ900 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1105.91 | 1105.91
141 | 030703001158 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:1600*250 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 716.1 | 716.1
142 | 030703001159 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:2000*320 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 860.18 | 860.18
143 | 030703001160 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:2000*400 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 956.24 | 956.24
144 | 030703001161 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀FDH 2.规格:800*1250 3.常开,阀体手动关闭及复位,280°C熔断关闭,带阀位信号反馈、联锁控制功能, 带风量调节功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 1076.31 | 1076.31
145 | 030703001162 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 212.55 | 212.55
146 | 030703001163 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*320 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 328.33 | 656.66
147 | 030703001164 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1600*320 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 385.17 | 385.17
148 | 030703001165 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEC 2.规格:800*250 3.常闭,DC24V电动开启,远距离钢索手动开启及复位,带阀位信号反馈、联锁控制功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 268.46 | 268.46
149 | 030703001166 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEC 2.规格:800*320 3.常闭,DC24V电动开启,远距离钢索手动开启及复位,带阀位信号反馈、联锁控制功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 302.82 | 302.82
150 | 030703001167 | 碳钢阀门 | 1.名称:远控排烟阀BEC 2.规格:1000*250 3.常闭,DC24V电动开启,远距离钢索手动开启及复位,带阀位信号反馈、联锁控制功能 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 299.14 | 299.14
151 | 030703001168 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 342.35 | 342.35
152 | 030703001169 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ900 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 733.19 | 733.19
153 | 030703001170 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*1250 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 695.13 | 695.13
154 | 030703007093 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:500*500 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 30 | 194.32 | 5829.6
155 | 030703007094 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:1000*600 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 | 315.66 | 631.32
156 | 030703007095 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层格栅风口,叶片水平 2.规格:1000*800 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1 | 433.02 | 433.02
157 | 011303003005 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火板，厚度10mm 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.7 | 141.95 | 383.265
158 | 011303003006 | 挡烟垂壁 | 1.名称:活动式挡烟垂壁 2.材质:不燃材料 3.包含电机、控制箱等所需附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 21.09 | 310.09 | 6539.7981
159 | 030703019007 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.64 | 427.04 | 700.3456
160 | 030702001075 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 282.19 | 148.04 | 41775.4076
161 | 030702001076 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 134.66 | 171.17 | 23049.7522
162 | 030702001077 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 37.23 | 188.99 | 7036.0977
163 | 030702001078 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.5mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 455.53 | 199.86 | 91042.2258
164 | 030702001079 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限0.5h、1.0h 3.绝热材料品种:复合铝箔封装的耐火纤维针刺卷毯，容重96kg/m3 4.绝热厚度:30mm 5.外覆面：阻燃复合铝箔贴面；金属焊钉；阻燃铝箔胶带 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 771.69 | 39.55 | 30520.3395
165 | 030702001080 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限2.0h 3.绝热材料品种:复合铝箔封装的耐火纤维针刺卷毯，容重96kg/m3 4.绝热厚度:60mm 5.外覆面：阻燃复合铝箔贴面；金属焊钉；阻燃铝箔胶带 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 12.57 | 82.41 | 1035.8937
166 | 030702001081 | 风管耐火包裹 | 1.名称:风管耐火包裹 2.耐火极限3.0h 3.绝热材料品种:50mm 岩棉板材（密度为100kg/m³） 4.12mm防火板；形轻钢龙骨50xbx0.6；镀锌钢板护角条40x40x0.6；钻尾自攻螺钉ST4.2；100宽防火板条 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 39.87 | 89.65 | 3574.3455
167 | 030704001015 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 | 5602.15 | 5602.15
168 | 031401001137 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 | 5209.41 | 5209.41
合 计 | [6 empty] | 678843.6501