## 封面
|  | 东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-机电安装 |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-机电安装工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定综合单价包干；按图纸范围内包工、包料（其中电缆为甲供材）、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料。以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如成品保护、临时设施等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、本次采购范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商后确定。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 汇总表
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-机电安装工程施工限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 （元） | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 2043427.2181 | 1839084.4963
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 合计
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-机电安装工程
序号 | 项 目 内 容 | 金 额（元） | 备注
1 | 弱电工程 | 19900.2847 | 电缆为甲供材
2 | 暖通工程 | 364418.0125
3 | 给排水工程 | 349481.6566
4 | 电气工程 | 1140903.916
不含税合计 |  | 1874703.8698
税金（9%） |  | 168723.3483
合 计 |  | 2043427.2181

## 弱电
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  | 标段：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
弱电工程
飞灰资源化车间-弱电工程
1 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:PoE交换机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1302.36 | 1302.36
2 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:配线箱 2.规格:19",24U,壁挂,钢板,安全玻璃≥3mm,带DPU电源等 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2250.54 | 2250.54
3 | 030502002001 | POE供电IP电话插座 |  | 1.名称:POE供电IP电话插座 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 10 |  | 23.5 | 235
4 | 031101020001 | 千兆光模块 |  | 1.型号:千兆光模块 2.规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块(1310nm)，10km，单模 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 275.39 | 275.39
5 | 030502008001 | RJ45配线架 |  | 1.名称:RJ45配线架 2.规格:48口 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 架 | 1 |  | 1217.8 | 1217.8
6 | 030502008002 | 光纤连接盘 |  | 1.名称:光纤连接盘 2.规格:8口 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 架 | 1 |  | 142.72 | 142.72
7 | 030502011001 | 无线AP面板 |  | 1.名称:无线AP面板 2.规格:最大发射功率500mW（27dBm），无线局域网， 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 3 |  | 354.14 | 1062.42
8 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.类别:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 272.45 |  | 4.61 | 1255.9945
9 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 13 |  | 25.5 | 331.5
10 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 272.45 |  | 13.4 | 3650.83
11 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 13 |  | 9.69 | 125.97
12 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:刨沟与修补 2.规格:70*70 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 1.8 |  | 27.18 | 48.924
|  | 丙类仓库-弱电工程 | [6 empty] | 0
13 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:PoE交换机 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1302.36 | 1302.36
14 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:配线箱 2.规格:19",24U,壁挂,钢板,安全玻璃≥3mm,带DPU电源等 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2250.54 | 2250.54
15 | 030502002002 | POE供电IP电话插座 |  | 1.名称:POE供电IP电话插座 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 |  | 23.5 | 47
16 | 030502002003 | 单孔信息地插(含1个语音点) |  | 1.名称:单孔信息地插(含1个语音点) 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 55.34 | 55.34
17 | 031101020002 | 千兆光模块 |  | 1.型号:千兆光模块 2.规格:1000BASE-LX mini GBIC转换模块(1310nm)，10km，单模 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 275.39 | 275.39
18 | 030502008003 | RJ45配线架 |  | 1.名称:RJ45配线架 2.规格:48口 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 架 | 1 |  | 1217.8 | 1217.8
19 | 030502008004 | 光纤连接盘 |  | 1.名称:光纤连接盘 2.规格:8口 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 架 | 1 |  | 142.72 | 142.72
20 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:网线 2.类别:UTP-CAT6 3.敷设方式:综合考虑 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 22.14 |  | 4.61 | 102.0654
21 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路(信息点) | 3 |  | 25.5 | 76.5
22 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG-20 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 22.14 |  | 13.4 | 296.676
23 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 9.69 | 29.07
24 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:刨沟与修补 2.规格:70*70 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 0.9 |  | 27.18 | 24.462
|  | 室外-弱电工程 | [6 empty] | 0
25 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:铠装单模光缆 2.规格:GYTA63-4-B1 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 197.66 |  | 7.08 | 1399.4328
26 | 030502012001 | 光纤接续 |  | 1.接续方式:光纤连接 机械法 单模 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 芯 | 8 |  | 94.49 | 755.92
27 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.测试类别:光纤测试 | 链路 | 2 |  | 12.78 | 25.56
小计 | [8 empty] | 19900.2847

## 暖通
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  | 标段：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
暖通工程
丙类仓库-通风空调工程
通风系统
28 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:不锈钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤200×2 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式:咬口连接 8.其他:漏风、漏光检测试验 9.符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 21.17 |  | 1050.24 | 22233.5808
29 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式:咬口连接 8.其他:漏风、漏光检测试验 9.符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 2.29 |  | 199.11 | 455.9619
30 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式:咬口连接 8.其他:漏风、漏光检测试验 9.符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 26.1 |  | 132.36 | 3454.596
31 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式:咬口连接 8.其他:漏风、漏光检测试验 9.符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 6.34 |  | 215.81 | 1368.2354
32 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:风管软接头 2.材质:帆布 3.规格:矩形 | m2 | 1.72 |  | 419.1 | 720.852
33 | 030703001001 | 对开多叶调节阀 |  | 1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:300*250 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 186.41 | 372.82
34 | 030703001002 | 止回阀 |  | 1.名称:止回阀 2.型号:300*250 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 81.21 | 162.42
35 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:500X350 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 134.71 | 134.71
36 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:300X250 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 77.29 | 77.29
37 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:500X300 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 128.6 | 128.6
38 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:500X250 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 138.67 | 138.67
39 | 030108001001 | 边墙轴流排风机 PF-1 |  | 1.名称:边墙轴流排风机 PF-1 2.规格:风量:1200m3/h 全压:150Pa 噪音:62dB 效率:70% 转速:2900r/min 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 398.59 | 398.59
40 | 030108001002 | 屋顶轴流风机 防腐型 PF-2 |  | 1.名称:屋顶轴流风机 防腐型 PF-2 2.规格:风量:3200m3/h 全压:200Pa 噪音:71dB 转速:2900r/min 效率:70% 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 1444.98 | 2889.96
41 | 030108001003 | 管道风机防爆型 PF-3 |  | 1.名称:管道风机防爆型 PF-3 2.规格:风量:2700m3/h 静压:185Pa 噪音:60dB 转速:2900r/min 效率:70% 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 714.26 | 714.26
42 | 030108001004 | 吊顶式换气扇 PF-4 |  | 1.名称:吊顶式换气扇 PF-4 2.规格:全压:285 Pa 接管直径:150mm 噪声:54dB 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 171.67 | 171.67
43 | 030108001005 | 管道风机防爆型 PF-5 |  | 1.名称:管道风机防爆型 PF-5 2.规格:风量:1200m3/h 静压:380Pa 噪音:46dB 转速:1060r/min 效率:70% 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 755.85 | 1511.7
44 | 030701003001 | 单冷型立柜式空调机KT-1 |  | 1.名称:单冷型立柜式空调机KT-1 2.规格: 风量:1200m3/h 制冷量:7.2KW SEER:4.5 | 台 | 1 |  | 5207.89 | 5207.89
45 | 030701003002 | 单冷型立柜式空调机KT-2 |  | 1.名称:单冷型立柜式空调机KT-2 2.规格:风量:2010m3/h 制冷量:12.0KW 制热量:12.5KW APF:4.0 | 台 | 1 |  | 9598.54 | 9598.54
46 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.系统名称:通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |  | 1373.67 | 1373.67
|  | 新风系统 | [6 empty] | 0
47 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式:咬口连接 8.其他:漏风、漏光检测试验 9.符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 3.61 |  | 146.86 | 530.1646
48 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1.名称:风管软接头 2.材质:帆布 3.规格:矩形 | m2 | 0.56 |  | 419.1 | 234.696
49 | 030703001003 | 对开多叶调节阀 |  | 1.名称:手动多叶调节阀 2.型号:500*200 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 167.87 | 167.87
50 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:600X400 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 219.91 | 219.91
51 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:方形散流器 2.型号:350X350 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 125.8 | 125.8
52 | 030108001006 | 全新风处理机 |  | 1.名称:全新风处理机 2.规格:风量:1680m3/h 制冷量:22.4KW 机外静压:225Pa 室外机制冷容量:22.4kW 3.弹簧支吊架吊装 | 台 | 1 |  | 7055.14 | 7055.14
|  | 飞灰资源化车间-通风空调工程 | [6 empty] | 0
|  | 通风系统 | [6 empty] | 0
53 | 030108001007 | 边墙轴流排风机 PF-1 |  | 1.名称:边墙轴流排风机 PF-1 2.规格:风量:3000m/h3 全压:80Pa 效率>70% 噪音:63dB 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 6 |  | 929.56 | 5577.36
54 | 030108001008 | 边墙轴流排风机 PF-2 |  | 1.名称:边墙轴流排风机 PF-2 2.规格:风量:5500m/h3 全压:80Pa 效率>70% 噪音:65dB 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1091.51 | 1091.51
55 | 030108001009 | 边墙轴流排风机 PF-3 |  | 1.名称:边墙轴流排风机 PF-3 2.规格:风量:40000m/h 静压:340Pa 效率>70% 噪音:92dB 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1091.51 | 1091.51
56 | 030108001010 | 边墙式换气扇 P-1 |  | 1.名称:边墙式换气扇 P-1 2.规格:排风量:600m/h3 电源:220V-1Ph-50Hz 噪音:43dB 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 4 |  | 226.61 | 906.44
57 | 030108001011 | 天花管道式换气扇 P-2 |  | 1.名称:天花管道式换气扇 P-2 2.规格:排风量:600m/h3 电源:220V-1Ph-50Hz 噪音:43dB 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 3 |  | 202.64 | 607.92
58 | 030108001012 | 轴流式消防排烟风机 PY-1 |  | 1.名称:轴流式消防排烟风机 PY-1 2.规格:风量:32000m/h3 静压:300Pa 效率:72% 噪音:85dB 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 6468 | 6468
59 | 030703001004 | 280℃防火阀 |  | 1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*630 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 790.38 | 1580.76
60 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶排风口 2.型号:1200*800 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 456.85 | 1827.4
61 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:3000X1500 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 2244.14 | 2244.14
62 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:3000X500 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 967 | 967
63 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:2500X1500 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 1941.88 | 1941.88
64 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:800X400 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 252.15 | 252.15
65 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:600X300 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 160.84 | 321.68
66 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:常闭式排烟口 2.型号:800X400 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 412.75 | 2476.5
67 | 030702009001 | 弯头导流叶片 |  | 1.名称:弯头导流叶片 | m2 | 3.89 |  | 257.97 | 1003.5033
68 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式:咬口连接 8.其他:漏风、漏光检测试验 9.符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 11.75 |  | 199.11 | 2339.5425
69 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式:咬口连接 8.其他:漏风、漏光检测试验 9.符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 55.41 |  | 137.52 | 7619.9832
70 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆、调和漆各两遍 7.接口形式:咬口连接 8.其他:漏风、漏光检测试验 9.符合图纸设计及施工规范要求 | m2 | 256.45 |  | 179.6 | 46058.42
71 | 030703019003 | 柔性接口 |  | 1.名称:风管软接头 2.材质:帆布 3.规格:矩形 | m2 | 1.5 |  | 419.1 | 628.65
72 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1 |  | 2234.1 | 2234.1
|  | 空调系统 | [6 empty] | 0
73 | 030701003003 | 单冷型立柜式空调机 KT-2 |  | 1.名称:单冷型立柜式空调机KT-2 2.规格:制冷量:24.0KW 制冷工况:室内温度:35℃DB/26℃WB 循环风量:4000m3/h 环保冷媒 SEER≥4.00(标准工况) | 台 | 3 |  | 18041.02 | 54123.06
74 | 030701003004 | 分体冷暖立柜式空调机 KT-3 |  | 1.名称:分体冷暖立柜式空调机 KT-3 2.规格:制冷量:7.2KW 制热量:8.0KW 制冷工况:室内温度:26℃DB/20.3℃WB 循环风量:1100m/h3 室内机运行噪音:29dB 环保冷媒 APF≥3.30 | 台 | 1 |  | 4958.72 | 4958.72
75 | 030108001013 | 室内机(环绕气流嵌入式) K-2F-1N1 |  | 1.名称:室内机(环绕气流嵌入式) K-2F-1N1 2.规格:制冷量:8.0kW 回风温度:26℃DB/20.3℃WB 循环风量:678m3/h 运行噪音:29dB 制热量:9.0kW 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 6 |  | 4464.87 | 26789.22
76 | 030108001014 | 室内机(环绕气流嵌入式) K-2F-2N1 |  | 1.名称:室内机(环绕气流嵌入式) K-2F-2N1 2.规格:制冷量:8.0kW 回风温度:26℃DB/20.3℃WB 循环风量:678m3/h 运行噪音:29dB 制热量:9.0kW 3.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 10 |  | 4464.86 | 44648.6
77 | 030108001015 | 室外机 K-2F-1W |  | 1.名称:室外机 K-2F-1W 2.型号:32HP 3.规格:制冷量:50.4kW 制冷工况:室内温度:26℃DB/20.3℃WB 室外温度:34.2℃DB 制热量:56.5kW 制热工况:室内温度:18℃DB/14℃WB 运行噪音:65dB 环保冷媒 电源:380V-3Ph-50Hz IPLV(C): 8.80 APF: 4.60 最大熔丝电流:40A 4.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 20094.25 | 20094.25
78 | 030108001016 | 室外机 K-2F-2W |  | 1.名称:室外机 K-2F-2W 2.型号:32HP 3.规格:制冷量:83.9kW 制冷工况:室内温度:26℃DB/20.3℃WB 室外温度:34.2℃DB 制热量:94.0kW 制热工况:室内温度:18℃DB/14℃WB 运行噪音:65dB 环保冷媒 电源:380V-3Ph-50Hz IPLV(C): 8.80 APF: 4.60 最大熔丝电流:80A 4.符合图纸设计及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 45751.89 | 45751.89
79 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1 |  | 928.33 | 928.33
|  | 冷媒管系统 | [6 empty] | 0
80 | 031001005001 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管 2.规格:D9.5 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 58.85 |  | 26.82 | 1578.357
81 | 031001005002 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管 2.规格:D12.7 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 10.69 |  | 32.06 | 342.7214
82 | 031001005003 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管 2.规格:D15.9 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 62.65 |  | 39.62 | 2482.193
83 | 031001005004 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管 2.规格:D19.1 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 18.49 |  | 54.06 | 999.5694
84 | 031001005005 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管 2.规格:D22.2 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 5.56 |  | 81.97 | 455.7532
85 | 031001005006 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管 2.规格:D25.4 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 0.5 |  | 74.79 | 37.395
86 | 031001005007 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管 2.规格:D28.6 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 24.2 |  | 92.95 | 2249.39
87 | 031001005008 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管 2.规格:D31.75 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 3.43 |  | 96.26 | 330.1718
88 | 031001005009 | 铜管 |  | 1.名称:去磷脱氧无缝铜管2.规格:D38.1 3.附带保温措施 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 10.42 |  | 124.4 | 1296.248
89 | 031001008001 | 冷凝水管 |  | 1.名称:冷凝水管 2.介质:UPVC塑料管DN40 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗 4.绝热及保护层设计要求:附带保温措施 5.连接方式:粘接 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 124.65 |  | 28.12 | 3505.158
90 | 030902003001 | 冷媒分配器 |  | 1.材质、压力等级:冷媒分配器 2.规格:D9.5 | 个 | 4 |  | 146.83 | 587.32
91 | 030902003002 | 冷媒分配器 |  | 1.材质、压力等级:冷媒分配器 2.规格:D15.9 | 个 | 1 |  | 146.83 | 146.83
92 | 030902003003 | 冷媒分配器 |  | 1.材质、压力等级:冷媒分配器 2.规格:D19.1 | 个 | 1 |  | 151.06 | 151.06
93 | 030902003004 | 冷媒分配器 |  | 1.材质、压力等级:冷媒分配器 2.规格:D22.2 | 个 | 1 |  | 182.51 | 182.51
94 | 030902003005 | 冷媒分配器 |  | 1.材质、压力等级:冷媒分配器 2.规格:D25.4 | 个 | 1 |  | 215.51 | 215.51
95 | 030902003006 | 冷媒分配器 |  | 1.材质、压力等级:冷媒分配器 2.规格:D28.6 | 个 | 3 |  | 215.51 | 646.53
96 | 030902003007 | 冷媒分配器 |  | 1.材质、压力等级:冷媒分配器 2.规格:D31.75 | 个 | 2 |  | 233.05 | 466.1
97 | 030902003008 | 冷媒分配器 |  | 1.材质、压力等级:冷媒分配器 2.规格:D38.1 | 个 | 1 |  | 377.05 | 377.05
98 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1 |  | 124.12 | 124.12
99 | 031008002001 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1 |  | 172.68 | 172.68
|  | 挡烟垂壁 | [6 empty] | 0
100 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 |  | 1.门材质:电动式挡烟垂壁 2.符合设计图纸、施工规范要求 | m2 | 13 |  | 314.71 | 4091.23
小计 | [8 empty] | 364418.0125

## 给排水
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  | 标段：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
给排水工程
丙类仓库-给排水工程
给水系统
101 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 0.77 |  | 27.43 | 21.1211
102 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1.65 |  | 23.21 | 38.2965
103 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S8系列PE管 DN20 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 11.43 |  | 26.47 | 302.5521
104 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 75.79 | 75.79
105 | 031003003001 | 不锈钢复合式洗眼器(带喷淋) |  | 1.类型:不锈钢复合式洗眼器(带喷淋) | 组 | 1 |  | 509.39 | 509.39
106 | 031002011001 | 水表 |  | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:含1个截止阀 6.符合图纸设计、施工规范要求 | 组 | 1 |  | 160.93 | 160.93
107 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:水龙头 2.规格:DN15 | 个 | 1 |  | 37.91 | 37.91
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 0
108 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 24.95 |  | 80.01 | 1996.2495
109 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 6.48 |  | 53.68 | 347.8464
110 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN150 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 2 |  | 179.55 | 359.1
111 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.材质:87雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 2 |  | 85.3 | 170.6
112 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.材质:87雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 70.79 | 70.79
|  | 污水系统 | [6 empty] | 0
113 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 建筑排水塑料管 DN100 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 9.1 |  | 50.28 | 457.548
114 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 建筑排水塑料管 DN75 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 6.43 |  | 41.15 | 264.5945
115 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 建筑排水塑料管 DN50 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 1.49 |  | 29.08 | 43.3292
116 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.名称:地漏（不锈钢） 2.型号:DN75 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 65.45 | 65.45
117 | 031003014005 | 给、排水附件 |  | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3 |  | 23.12 | 69.36
118 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:冲洗水箱蹲便器 2.组装形式:成套型 3.附件名称、数量:水箱、角阀、软管、上下水等所有附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 组 | 1 |  | 388.76 | 388.76
119 | 031003003002 | 洗脸盆 |  | 1.名称:延时自闭式洗手盆 2.组装形式:成套型 3.附件名称、数量:水龙头、存水弯、软管、角阀、上下水等所有附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 组 | 1 |  | 378.5 | 378.5
120 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 建筑排水塑料管 DN100 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 15.42 |  | 28.44 | 438.5448
121 | 031001008011 | 塑料管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2.材质及规格:双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN200 3.连接形式:电热熔带接口 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2 |  | 80.89 | 161.78
122 | 040504009001 | 化粪池 |  | 1.名称: G1-2SQF型化粪池 2.型号、规格:有效容积4立方 3.垫层:C10混凝土 4.砌筑:C30钢筋混凝土 5.预制盖板:C30钢筋混凝土 6.防水层:20厚防水砂浆抹面 7.井盖及支座:井盖及盖座 8.附件:管道支架、90°三通、通气管 9.参考图集22S702 10.符合图纸设计及施工规范要求 | 座 | 1 |  | 6270.25 | 6270.25
123 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:混凝土基础垫层 木模 | m2 | 0.86 |  | 48.19 | 41.4434
124 | 010505016001 | 池底模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 1.95 |  | 97.93 | 190.9635
125 | 010505016002 | 池壁(隔墙)模板 |  | 1.模板形式:构筑物及池类 矩形池壁 钢模 | m2 | 3.33 |  | 57.1 | 190.143
126 | 010505016003 | 检查井预制盖板模板 |  | 1.检查井预制盖板模板 | m3 | 0.84 |  | 297.55 | 249.942
127 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 37.37 |  | 9.48 | 354.2676
128 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种:土方 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 21.98 |  | 22.03 | 484.2194
129 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种:中粗砂 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 4.12 |  | 208.83 | 860.3796
130 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:原土 2.运距:投标人综合考虑 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 13.75 |  | 13.71 | 188.5125
|  | 污水提升泵站 | [6 empty] | 0
131 | 030109001001 | 泵 |  | 1.名称:潜污泵 2.参数:Q=12.8m3/h H=22m 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 2633.62 | 5267.24
132 | 031001002001 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:涂塑镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接 | m | 4 |  | 102.58 | 410.32
133 | 031002001002 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 713.02 | 1426.04
134 | 031002001003 | 金属阀门 |  | 1.类型:球形污水止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 819.58 | 1639.16
135 | 031002008001 | 软接头(软管) |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 2 |  | 330.82 | 661.64
136 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 106.04 | 212.08
137 | 040504002001 | 污水提升泵站 |  | 1.种类:污水提升泵站 2.垫层、基础材质及厚度:C10 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:C30 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:700*700FEI密闭井盖 6.踏步材质、规格:钢梯角钢L50*4 7.防渗、防水、防腐要求:水泥砂浆抹面 8.含防水套管，格栅 9.包含模板 | 座 | 1 |  | 13671.3 | 13671.3
|  | 飞灰资源化车间-给排水工程 | [6 empty] | 0
|  | 给水系统 | [6 empty] | 0
138 | 031001008012 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 6.4 |  | 30.07 | 192.448
139 | 031001008013 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 4.5 |  | 27.43 | 123.435
140 | 031001008014 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S5系列PPR给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 8.28 |  | 23.21 | 192.1788
141 | 031001008015 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S8系列PE管 DN20 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 157.83 |  | 26.47 | 4177.7601
142 | 031001008016 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S8系列PE管 DN25 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 64.75 |  | 29.63 | 1918.5425
143 | 031001008017 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S8系列PE管 DN32 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 6.05 |  | 37.17 | 224.8785
144 | 031001008018 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S8系列PE管 DN40 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 63.2 |  | 43.75 | 2765
145 | 031001008019 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S8系列PE管 DN65 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 7.05 |  | 51.05 | 359.9025
146 | 031002001004 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 75.79 | 75.79
147 | 031002001005 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.含1个截止阀 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2 |  | 67.82 | 135.64
148 | 031002011002 | 水表 |  | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:含1个截止阀 6.符合图纸设计、施工规范要求 | 组 | 1 |  | 160.93 | 160.93
149 | 031002011003 | 水表 |  | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:含1个截止阀 6.符合图纸设计、施工规范要求 | 组 | 2 |  | 200.22 | 400.44
150 | 031002011004 | 水表 |  | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:含1个截止阀 6.符合图纸设计、施工规范要求 | 组 | 1 |  | 367.36 | 367.36
151 | 031002011005 | 水表 |  | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:含1个截止阀 6.符合图纸设计、施工规范要求 | 组 | 2 |  | 878.34 | 1756.68
152 | 031003003003 | 不锈钢复合式洗眼器(带喷淋) |  | 1.类型:不锈钢复合式洗眼器(带喷淋) | 组 | 10 |  | 509.39 | 5093.9
|  | 雨水系统 | [6 empty] | 0
153 | 031001008020 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN200 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 83 |  | 113.01 | 9379.83
154 | 031001008021 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 108.71 |  | 80.01 | 8697.8871
155 | 031003014006 | 给、排水附件 |  | 1.类型:240溢流喇叭口 2.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 8 |  | 82.47 | 659.76
|  | 虹吸雨水排水系统 | [6 empty] | 0
156 | 031001008022 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE虹吸专用管 De200 4.连接形式:热熔连接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 238.42 |  | 120.64 | 28762.9888
157 | 031001008023 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE虹吸专用管 De160 4.连接形式:热熔连接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 195.3 |  | 88.3 | 17244.99
158 | 031001008024 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE虹吸专用管 De125 4.连接形式:热熔连接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 34.01 |  | 74.1 | 2520.141
159 | 031001008025 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE虹吸专用管 De110 4.连接形式:热熔连接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 37.7 |  | 51.27 | 1932.879
160 | 031001008026 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE虹吸专用管 De89 4.连接形式:热熔连接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 16.99 |  | 47.86 | 813.1414
161 | 031003014007 | 给、排水附件 |  | 1.类型:虹吸式雨水斗 2.规格:108 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 24 |  | 440.41 | 10569.84
162 | 031003014008 | 给、排水附件 |  | 1.类型:PPⅢ型虹吸式雨水斗89 2.规格:89 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 7 |  | 330.68 | 2314.76
163 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.材质:方钢 2.管架形式:吊托支架 3.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 607.34 |  | 26.97 | 16379.9598
164 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:樟丹防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 607.34 |  | 3.14 | 1907.0476
165 | 031001008027 | 塑料管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE虹吸专用管 De315 3.连接形式:胶圈接口 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 14 |  | 172.97 | 2421.58
166 | 031001008028 | 塑料管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE虹吸专用管 De250 3.连接形式:胶圈接口 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 23 |  | 136.32 | 3135.36
167 | 031001008029 | 塑料管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE虹吸专用管 De200 3.连接形式:胶圈接口 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3 |  | 95.07 | 285.21
168 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 41.89 |  | 9.48 | 397.1172
169 | 040103001003 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种:中粗砂 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 36.21 |  | 208.83 | 7561.7343
170 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:原土 2.运距:投标人综合考虑 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 41.89 |  | 13.71 | 574.3119
|  | 压力流排水系统 | [6 empty] | 0
171 | 031001002002 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:涂塑镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:卡箍连接 | m | 2.55 |  | 175.36 | 447.168
172 | 031002001006 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:螺纹连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 1185.85 | 1185.85
|  | 污水系统 | [6 empty] | 0
173 | 031001008030 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 建筑排水塑料管 DN100 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 64.85 |  | 50.28 | 3260.658
174 | 031001008031 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 建筑排水塑料管 DN75 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 14.78 |  | 41.15 | 608.197
175 | 031001008032 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 建筑排水塑料管 DN50 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 7.2 |  | 29.08 | 209.376
176 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN100 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 107.58 | 107.58
177 | 031003014009 | 给、排水附件 |  | 1.名称:地漏（不锈钢） 2.型号:DN75 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 5 |  | 65.44 | 327.2
178 | 031003014010 | 给、排水附件 |  | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 27.98 | 27.98
179 | 031003014011 | 给、排水附件 |  | 1.名称:通气帽 2.型号:DN100 3.符合图纸设计、施工规范要求 | 个 | 3 |  | 19.82 | 59.46
180 | 031003006002 | 大便器 |  | 1.类型:冲洗水箱蹲便器 2.组装形式:成套型 3.附件名称、数量:水箱、角阀、软管、上下水等所有附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 组 | 8 |  | 388.76 | 3110.08
181 | 031003003004 | 洗脸盆 |  | 1.名称:延时自闭式洗手盆 2.组装形式:成套型 3.附件名称、数量:水龙头、存水弯、软管、角阀、上下水等所有附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 组 | 4 |  | 378.5 | 1514
182 | 031003007001 | 小便器 |  | 1.名称:感应冲洗小便器 2.组装形式:成套型 3.附件名称、数量:感应式冲洗阀、上下水等所有附件 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 组 | 4 |  | 653.6 | 2614.4
183 | 031001008033 | 塑料管 |  | 1.安装部位:埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U 建筑排水塑料管 DN100 4.连接形式:粘接 5.含管件 6.符合图纸设计、施工规范要求 | m | 5.46 |  | 28.44 | 155.2824
184 | 031001008034 | 塑料管 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2.材质及规格:双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管 DN200 3.连接形式:电热熔带接口 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 13.15 |  | 88.53 | 1164.1695
185 | 040504009002 | 化粪池 |  | 1.名称: G1-2SQF型化粪池 2.型号、规格:有效容积4立方 3.垫层:C10混凝土 4.砌筑:C30钢筋混凝土 5.预制盖板:C30钢筋混凝土 6.防水层:20厚防水砂浆抹面 7.井盖及支座:井盖及盖座 8.附件:管道支架、90°三通、通气管 9.参考图集22S702 10.符合图纸设计及施工规范要求 | 座 | 1 |  | 6942.73 | 6942.73
186 | 040101002003 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 43.01 |  | 9.48 | 407.7348
187 | 040103001004 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种:土方 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 21.98 |  | 22.03 | 484.2194
188 | 040103001005 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种:中粗砂 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 9.55 |  | 208.83 | 1994.3265
189 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:原土 2.运距:投标人综合考虑 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 21.03 |  | 13.71 | 288.3213
|  | 污水提升泵站 | [6 empty] | 0
190 | 030109001002 | 泵 |  | 1.名称:潜污泵 2.参数:Q=10m3/h H=11m 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 1353.09 | 2706.18
191 | 031001002003 | 镀锌钢管 |  | 1.材质:涂塑镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍连接 | m | 4 |  | 102.58 | 410.32
192 | 031002001007 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 713.02 | 1426.04
193 | 031002001008 | 金属阀门 |  | 1.类型:球形污水止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 819.58 | 1639.16
194 | 031002008002 | 软接头(软管) |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 2 |  | 330.82 | 661.64
195 | 030601002002 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 106.04 | 212.08
196 | 040504002002 | 污水提升泵站 |  | 1.种类:污水提升泵站 2.垫层、基础材质及厚度:C10 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:C30 5.井筒、井盖、井圈材质及规格:700*700FEI密闭井盖 6.踏步材质、规格:钢梯角钢L50*4 7.防渗、防水、防腐要求:水泥砂浆抹面 8.含防水套管，格栅 9.包含模板 | 座 | 1 |  | 13671.3 | 13671.3
|  | 事故池初雨池-给排水工程 | [6 empty] | 0
|  | 事故水池部分 | [6 empty] | 0
197 | 031002001009 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 P=1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 642.98 | 1285.96
198 | 031002001010 | 金属阀门 |  | 1.类型:球形污水止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 P=1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 1278.23 | 2556.46
199 | 031002001011 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 P=1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 750.57 | 1501.14
200 | 030601002003 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.型号：Y-100 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 106.04 | 212.08
201 | 031002008003 | 软接头(软管) |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 2 |  | 407.96 | 815.92
202 | 031001004001 | 焊接钢管 |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN800 3.管道防腐:除锈采用喷(抛)射除锈、刷防锈漆二道,再刷黑色面漆二道 | m | 8.92 |  | 1323.3 | 11803.836
203 | 031001004002 | 焊接钢管 |  | 1.焊接钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.管道防腐:除锈采用喷(抛)射除锈、刷防锈漆二道,再刷黑色面漆二道 | m | 3.2 |  | 131.96 | 422.272
204 | 031001004003 | 焊接钢管 |  | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN80 3.管道防腐:除锈采用喷(抛)射除锈、刷防锈漆二道,再刷黑色面漆二道 | m | 14.41 |  | 107.31 | 1546.3371
205 | 031001004004 | 焊接钢管 |  | 1.焊接钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN65 4.连接形式:焊接 5.管道防腐:除锈采用喷(抛)射除锈、刷防锈漆二道,再刷黑色面漆二道 | m | 11.4 |  | 92.7 | 1056.78
206 | 040502002004 | 钢管管件 |  | 1.种类:同心异径管 2.材质及规格:DN100*DN65 P=1.0MPa | 个 | 1 |  | 85.79 | 85.79
207 | 040502002005 | 罩型通气管 |  | 1.种类:罩型通气管 2.材质及规格:Z-200 | 个 | 2 |  | 973.45 | 1946.9
208 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:预埋柔性防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 2 |  | 415.06 | 830.12
209 | 010503014001 | 盖板、井圈 |  | 1.构件名称:50+3厚花纹玻璃钢格栅盖板 2.构件尺寸: 1200*525 | 套 | 8 |  | 273.86 | 2190.88
210 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:D880(DN800) (A型) | 个 | 2 |  | 2099.23 | 4198.46
211 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:D159(DN100) (A型) | 个 | 2 |  | 369.46 | 738.92
212 | 031301003006 | 套管 |  | 1.名称:预埋柔性防水套管 2.规格:D127(DN80) (A型) | 个 | 2 |  | 564.94 | 1129.88
213 | 031301003007 | 套管 |  | 1.名称:预埋柔性防水套管 2.规格:D114(DN65) (A型) | 个 | 2 |  | 502.85 | 1005.7
214 | 040602034001 | 闸门 |  | 1.类型:明杆式圆形铸铁镶铜闸门 2.材质:铸铁 3.规格、型号:Φ800 | 座 | 1 |  | 10055.55 | 10055.55
215 | 040602038001 | 启闭机 |  | 1.类型:配手电两用启闭机 2.规格、型号:SDQ20-2000X800 | 台 | 1 |  | 11647.25 | 11647.25
216 | 030109001003 | 泵 |  | 1.名称:事故污水提升输送泵 2.型号:JYWQ80-50-20-1600-7.5 3.规格:Q=50m3/h P=0.20MPa 4.配自动耦合导轨装置 | 台 | 2 |  | 3698.83 | 7397.66
217 | 030404014001 | 电控箱 |  | 1.名称:电控箱 | 台 | 1 |  | 709.97 | 709.97
218 | 030601005001 | 液位开关 |  | 1.名称:液位开关 | 台 | 1 |  | 228.6 | 228.6
219 | 080802009001 | 超声波液位计 |  | 1.名称:超声波液位计 | 个 | 1 |  | 2278.26 | 2278.26
|  | 初雨水池部分 | [6 empty] | 0
220 | 031002001012 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 P=1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 642.98 | 1285.96
221 | 031002001013 | 金属阀门 |  | 1.类型:球形污水止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 P=1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 1278.23 | 2556.46
222 | 031002001014 | 金属阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 P=1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  | 750.57 | 1501.14
223 | 030601002004 | 压力仪表 |  | 1.名称:压力表 2.型号：Y-100 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 106.04 | 212.08
224 | 031002008004 | 软接头(软管) |  | 1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 根 | 2 |  | 407.96 | 815.92
225 | 031001004005 | 焊接钢管 |  | 1.焊接钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.管道防腐:除锈采用喷(抛)射除锈、刷防锈漆二道,再刷黑色面漆二道 | m | 3.2 |  | 131.96 | 422.272
226 | 031001004006 | 焊接钢管 |  | 1.焊接钢管 2.材质:Q235 3.规格:DN65 4.连接形式:焊接 5.管道防腐:除锈采用喷(抛)射除锈、刷防锈漆二道,再刷黑色面漆二道 | m | 11.4 |  | 92.7 | 1056.78
227 | 040502002009 | 钢管管件 |  | 1.种类:同心异径管 2.材质及规格:DN100*DN65 P=1.0MPa | 个 | 1 |  | 85.79 | 85.79
228 | 040502002010 | 罩型通气管 |  | 1.种类:罩型通气管 2.材质及规格:Z-200 | 个 | 2 |  | 973.45 | 1946.9
229 | 010503014002 | 盖板、井圈 |  | 1.构件名称:50+3厚花纹玻璃钢格栅盖板 2.构件尺寸: 1200*525 | 套 | 8 |  | 273.86 | 2190.88
230 | 040602034002 | 闸门 |  | 1.类型:明杆式圆形铸铁镶铜闸门 2.材质:铸铁 3.规格、型号:Φ800 | 座 | 2 |  | 10055.55 | 20111.1
231 | 040602038002 | 启闭机 |  | 1.类型:配手电两用启闭机 2.规格、型号:SDQ20-2000X800 | 台 | 2 |  | 11647.25 | 23294.5
232 | 030109001004 | 泵 |  | 1.名称:初期雨水提升输送泵 2.型号:JYWQ65-30-16-1400-4 3.规格:Q=30m3/h P=0.16MPa 4.配自动耦合导轨装置 | 台 | 2 |  | 3762.55 | 7525.1
233 | 030404014002 | 电控箱 |  | 1.名称:电控箱 | 台 | 1 |  | 709.97 | 709.97
234 | 030601005002 | 液位开关 |  | 1.名称:液位开关 | 台 | 1 |  | 228.6 | 228.6
235 | 080802009002 | 超声波液位计 |  | 1.名称:超声波液位计 | 个 | 1 |  | 2278.26 | 2278.26
小计 | [8 empty] | 349481.6566

## 电气
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  | 标段：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气工程
飞灰资源化车间-电气工程
强电系统
236 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1ALZ 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 10363.19 | 10363.19
237 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AP11 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 3533.7 | 3533.7
238 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AP21 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1368.86 | 1368.86
239 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:1APE 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 3146.74 | 3146.74
240 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL11 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1523.74 | 1523.74
241 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL12 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1728.44 | 1728.44
242 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL13 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1933.29 | 1933.29
243 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL21 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1598.7 | 1598.7
244 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:AL22 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1316.38 | 1316.38
245 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.名称:ALE1 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2205.07 | 2205.07
246 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:XDHY1（插座箱） 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体D不含内元器件 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 562.27 | 562.27
247 | 030402011012 | 成套配电箱 |  | 1.名称:空调负荷开关箱 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 3 |  | 361.56 | 1084.68
248 | 030409001001 | 矿物绝缘电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*6 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 48.87 |  | 14.43 | 705.1941
249 | 030409003001 | 矿物绝缘电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号:BBTRZ-5*6 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 97.19 | 388.76
250 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-4*120+1*70 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 6.74 |  | 30.5 | 205.57
251 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-3*70+2*35 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 48.87 |  | 21.22 | 1037.0214
252 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-5*16 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 31.31 |  | 14.47 | 453.0557
253 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-5*10 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 30.42 |  | 7.6 | 231.192
254 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-5*6 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 380.73 |  | 4.56 | 1736.1288
255 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-5*4 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 78.23 |  | 4.56 | 356.7288
256 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-5*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 98.3 |  | 4.56 | 448.248
257 | 030409001009 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJY-5*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 245.95 |  | 4.56 | 1121.532
258 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-4*4 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 18.75 |  | 3.51 | 65.8125
259 | 030409001011 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZCN-YJV-4*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 56.38 |  | 3.51 | 197.8938
260 | 030409001012 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZCN-YJV-3*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 6.37 |  | 3.51 | 22.3587
261 | 030409001013 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZCN-YJV-2*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 6.12 |  | 3.51 | 21.4812
262 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZC-KYJV-4*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 65.59 |  | 7.49 | 491.2691
263 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:120mm2以下 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 276.38 | 552.76
264 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:70mm2以下 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 214.27 | 857.08
265 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2以下 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 106.61 | 213.22
266 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZCN-RVSP-2X2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1021.25 |  | 9.34 | 9538.475
267 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZC-BV2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 16659.21 |  | 4.33 | 72134.3793
268 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:NH-BV2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1023.93 |  | 5.09 | 5211.8037
269 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:UPVC-32 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 18.69 |  | 15.3 | 285.957
270 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:UPVC-25 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 91.72 |  | 13.07 | 1198.7804
271 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:UPVC-20 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3390.42 |  | 9.23 | 31293.5766
272 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-100 3.敷设方式:明敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 21.3 |  | 134.39 | 2862.507
273 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-32 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 42.6 |  | 22.81 | 971.706
274 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1.15 |  | 29.69 | 34.1435
275 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1402.76 |  | 15.42 | 21630.5592
276 | 030412003001 | 钢制桥架 |  | 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 30.25 |  | 121.07 | 3662.3675
277 | 030412003002 | 钢制桥架 |  | 1.名称:钢制桥架 2.规格:100*100 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 414.42 |  | 91.83 | 38056.1886
278 | 031301005002 | 桥架支架制作安装 |  | 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:角钢 3.规格:40*4 4.符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 438.12 |  | 28.75 | 12595.95
279 | 031202003001 | 一般钢结构防腐蚀 |  | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.涂刷(喷)品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:各两遍 4.符合设计图纸、施工规范要求 | kg | 438.12 |  | 3.14 | 1375.6968
280 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:刨沟与修补 2.规格:70*70 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 751.8 |  | 27.18 | 20433.924
281 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶灯(圆形) 2.规格:1X15W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 11 |  | 66.72 | 733.92
282 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED吸顶灯(圆形)(带微波感应) 2.规格:1X10W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 8 |  | 76.55 | 612.4
283 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED筒灯(圆形) 2.规格:1X3W LED 3.安装方式:嵌入式 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 19 |  | 43.96 | 835.24
284 | 030413001004 | 普通灯具 |  | 1.名称:嵌入式筒灯(带微波感应) 2.规格:1X10W LED 3.安装方式:嵌入式 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 14 |  | 63.98 | 895.72
285 | 030413001005 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED灯盘(32W) 2.规格:1X32W LED 3.安装方式:嵌入式 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 45 |  | 88.83 | 3997.35
286 | 030413001006 | 普通灯具 |  | 1.名称:LED灯盘(23W) 2.规格:1X23W LED 3.安装方式:嵌入式 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 79.73 | 159.46
287 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管LED灯(30W) 2.规格:220V 1*30W LED 3.安装方式:吊装/壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 52.31 | 104.62
288 | 030413003002 | 荧光灯 |  | 1.名称:单管LED灯(密闭型) 2.规格:220V 1*30W LED 3.安装方式:吊装/壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 59 |  | 148.6 | 8767.4
289 | 030413005001 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯(广照型) 2.规格:220V 1*80W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 89 |  | 423.56 | 37696.84
290 | 030413005002 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯(深照型) 2.规格:220V 1*120W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 8 |  | 587.18 | 4697.44
291 | 030413005003 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED工矿灯(深照型) 2.规格:220V 1*150W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 36 |  | 708.38 | 25501.68
292 | 030413005004 | 工厂灯 |  | 1.名称:泛光灯 2.规格:220V 1*150W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 69 |  | 507.11 | 34990.59
293 | 030413005005 | 工厂灯 |  | 1.名称:LED壁灯 2.规格:220V 1*30W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 4 |  | 352.61 | 1410.44
294 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯(小型) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 16 |  | 114.01 | 1824.16
295 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯(小型) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 5 |  | 114.01 | 570.05
296 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 88.2 | 88.2
297 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(小型) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 8 |  | 112.66 | 901.28
298 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 182.05 | 182.05
299 | 030413005006 | 工厂灯 |  | 1.名称:集中电源应急照明灯(A型)(壁装) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 12 |  | 176.17 | 2114.04
300 | 030413005007 | 工厂灯 |  | 1.名称:集中电源应急照明灯(A型)(壁装)（密闭型） 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 21 |  | 176.17 | 3699.57
301 | 030413005008 | 工厂灯 |  | 1.名称:吸顶式集控集电应急照明灯(A型) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 17 |  | 176.17 | 2994.89
302 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 35.49 | 35.49
303 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控（密闭型） 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 21 |  | 37.63 | 790.23
304 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 4 |  | 40.61 | 162.44
305 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控（密闭型） 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 36 |  | 43.16 | 1553.76
306 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 9 |  | 48.12 | 433.08
307 | 030413013006 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控（密闭型） 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 51.38 | 51.38
308 | 030413013007 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:四联单控开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 52.12 | 52.12
309 | 030413013008 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:四联单控（密闭型） 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 55.78 | 55.78
310 | 030413013009 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:按钮箱(防水) 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 160.44 | 320.88
311 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相二三极插座(安全型) 2.规格:250V 10A IP54 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 6 |  | 24.42 | 146.52
312 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:单相二三极插座(安全型) 2.规格:250V 10A IP30 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 27 |  | 26.77 | 722.79
313 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:三相五极插座(安全型) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 34.26 | 34.26
314 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 624 |  | 9.69 | 6046.56
315 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1 |  | 1029.38 | 1029.38
316 | 030416009001 | 自动投入装置 |  | 1.名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 1 |  | 1735.66 | 1735.66
317 | 031401001009 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 6189.43 | 6189.43
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 0
318 | 030410003001 | 引下线 |  | 1.名称:防雷引下线 2.规格:柱体内2根不小于φ16的竖向主筋 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 1302.91 |  | 20.09 | 26175.4619
319 | 030410002001 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.规格:利用梁内钢筋 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 950.28 |  | 24.84 | 23604.9552
320 | 030410002002 | 均压环 |  | 1.名称:接地母线 2.规格:利用梁内钢筋 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 291.74 |  | 8.71 | 2541.0554
321 | 030410002003 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:40*4 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 106.68 |  | 29.48 | 3144.9264
322 | 030410002004 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:25*4 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 568.67 |  | 29.48 | 16764.3916
323 | 030410002005 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:10 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 37.37 |  | 49.17 | 1837.4829
324 | 030410007001 | 等电位端子箱 |  | 1.名称:总等电位端子箱 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 174.28 | 174.28
325 | 030410007002 | 等电位端子箱 |  | 1.名称:辅助等电位联结端子箱 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 174.28 | 174.28
326 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 |  | 1.名称:接地测试板 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 |  | 130.16 | 520.64
327 | 030410012002 | 防雷断接卡、箱 |  | 1.名称:接地钢板 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 46 |  | 130.16 | 5987.36
328 | 030410001001 | 桩承台接地 |  | 1.名称:单连桩 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 处 | 66 |  | 207.43 | 13690.38
329 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 1958.28 | 1958.28
330 | 031401001010 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 3001.28 | 3001.28
|  | 原辅料罐区-电气工程 | [6 empty] | 0
|  | 强电系统 | [6 empty] | 0
331 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1.名称:YFLAL 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2181.19 | 2181.19
332 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZB-BV2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 93.87 |  | 4.27 | 400.8249
333 | 030412001010 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:UPVC-20 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 30.19 |  | 9.23 | 278.6537
334 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:刨沟与修补 2.规格:70*70 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 4.7 |  | 27.18 | 127.746
335 | 030413005009 | 工厂灯 |  | 1.名称:免维护节能防水防尘防腐工厂灯 2.规格:220V 1*70W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 4 |  | 690.28 | 2761.12
336 | 030413013010 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控防水防尘开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 43.16 | 43.16
337 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 5 |  | 9.69 | 48.45
338 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1 |  | 1029.38 | 1029.38
339 | 031401001011 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 77.88 | 77.88
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 0
340 | 030410003002 | 引下线 |  | 1.名称:防雷引下线 2.规格:柱体内2根不小于φ16的竖向主筋 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 51.95 |  | 20.09 | 1043.6755
341 | 030410002006 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.规格:利用梁内钢筋 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 62.13 |  | 8.71 | 541.1523
342 | 030410002007 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:圆钢 3.规格:φ14 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 894.78 |  | 28.95 | 25903.881
343 | 030410002008 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:扁钢不锈钢 3.规格:40*4 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 38.32 |  | 29.6 | 1134.272
344 | 030410002009 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:φ14 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 9.04 |  | 90.76 | 820.4704
345 | 030410007003 | 等电位端子箱 |  | 1.名称:总等电位端子箱 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 174.28 | 174.28
346 | 030410012003 | 防雷断接卡、箱 |  | 1.名称:接地测试板 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 130.16 | 130.16
347 | 030410012004 | 防雷断接卡、箱 |  | 1.名称:接地钢板 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 130.16 | 130.16
348 | 030410001002 | 桩承台接地 |  | 1.名称:单连桩 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 处 | 10 |  | 207.43 | 2074.3
349 | 030410006001 | 接闪杆 |  | 1.名称:屋面接闪短针 2.规格:φ20热镀锌圆钢 3.安装形式、高度:屋面明装,针高40cm 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 根 | 4 |  | 78.68 | 314.72
350 | 030416027002 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 1958.28 | 1958.28
351 | 031401001012 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 1045.01 | 1045.01
|  | 丙类仓库-电气工程 | [6 empty] | 0
|  | 强电系统 | [6 empty] | 0
352 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:CKAT 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2560.26 | 2560.26
353 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:CKAL 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 4400.2 | 4400.2
354 | 030402011016 | 成套配电箱 |  | 1.名称:CKALE 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 75 |  | 1905.07 | 142880.25
355 | 030402011017 | 成套配电箱 |  | 1.名称:应急照明控制器YJKZQ 2.安装方式:悬挂式 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2750.2 | 2750.2
356 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZB-YJV-5*4 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 120.89 |  | 4.56 | 551.2584
357 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZB-YJV-5*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 138.51 |  | 4.56 | 631.6056
358 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZBN-YJV-3*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 39.39 |  | 3.51 | 138.2589
359 | 030409001017 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZB-YJV-3*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 92.33 |  | 3.51 | 324.0783
360 | 030409002002 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZC-KYJV-4*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 379.8 |  | 7.49 | 2844.702
361 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZBN-RVSP-2X2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 283.14 |  | 9.57 | 2709.6498
362 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZB-BV2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1367 |  | 4.27 | 5837.09
363 | 030412001011 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:UPVC-32 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 205.76 |  | 15.3 | 3148.128
364 | 030412001012 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:UPVC-25 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 302.63 |  | 13.07 | 3955.3741
365 | 030412001013 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:UPVC-20 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 527.14 |  | 9.23 | 4865.5022
366 | 030412001014 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 25.75 |  | 19.36 | 498.52
367 | 030412001015 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-20 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 277.64 |  | 15.42 | 4281.2088
368 | 031301001005 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:刨沟与修补 2.规格:70*70 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 323.1 |  | 27.18 | 8781.858
369 | 030413001007 | 普通灯具 |  | 1.名称:免维护节能吸顶灯 2.规格:1X12W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 5 |  | 355.95 | 1779.75
370 | 030413001008 | 普通灯具 |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:1X12W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 71.64 | 143.28
371 | 030413001009 | 普通灯具 |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:1X13W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 5 |  | 71.64 | 358.2
372 | 030413001010 | 普通灯具 |  | 1.名称:防雾筒灯 2.规格:1X8W LED 3.安装方式:嵌入式 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 70.86 | 141.72
373 | 030413003003 | 荧光灯 |  | 1.名称:防爆防水防尘单支电子支架灯 2.规格:220V 1*18W LED 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 6 |  | 96.09 | 576.54
374 | 030413003004 | 荧光灯 |  | 1.名称:防水防尘单支电子支架灯 2.规格:220V 1*18W LED 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 96.09 | 192.18
375 | 030413003005 | 荧光灯 |  | 1.名称:普通双支电子支架灯 2.规格:220V 2*18W LED 3.安装方式:吊装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 8 |  | 132.58 | 1060.64
376 | 030413005010 | 工厂灯 |  | 1.名称:免维护节能防水防尘防腐灯 2.规格:220V 1*60W LED 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 6 |  | 567.76 | 3406.56
377 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:安全出口标志灯(小型) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 8 |  | 114.01 | 912.08
378 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯(小型) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 114.01 | 228.02
379 | 030413002008 | 装饰灯 |  | 1.名称:方向标志灯(小型) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 6 |  | 112.66 | 675.96
380 | 030413005011 | 工厂灯 |  | 1.名称:集中电源应急照明灯(A型)(壁装) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 16 |  | 176.17 | 2818.72
381 | 030413005012 | 工厂灯 |  | 1.名称:集中电源应急照明灯(A型) 2.规格:DC36V 1W 3.安装方式:吸顶 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 3 |  | 176.17 | 528.51
382 | 030413013011 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单联单控防水防尘开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 5 |  | 37.63 | 188.15
383 | 030413013012 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 4 |  | 40.61 | 162.44
384 | 030413013013 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控防水防尘开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 3 |  | 43.16 | 129.48
385 | 030413013014 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:防爆双联单控开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 43.16 | 43.16
386 | 030413013015 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 48.12 | 48.12
387 | 030413013016 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:风机起停按钮盒 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 6 |  | 239.85 | 1439.1
388 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:单相三极带开关插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1 |  | 26.77 | 26.77
389 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:三相四极带开关插座(安全型) 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 33.25 | 66.5
390 | 030413014006 | 插座 |  | 1.名称:单相双联二极及三极插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 12 |  | 47.92 | 575.04
391 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 138 |  | 9.69 | 1337.22
392 | 030416006003 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1 |  | 1029.38 | 1029.38
393 | 030416009002 | 自动投入装置 |  | 1.名称:自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 1 |  | 1735.66 | 1735.66
394 | 031401001013 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 2482.05 | 2482.05
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 0
395 | 030410003003 | 引下线 |  | 1.名称:防雷引下线 2.规格:柱体内2根不小于φ16的竖向主筋 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 189.1 |  | 20.09 | 3799.019
396 | 030410002010 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ14 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 17.35 |  | 28.95 | 502.2825
397 | 030410002011 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.规格:利用梁内钢筋 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 112.29 |  | 8.71 | 978.0459
398 | 030410002012 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:40*4 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 10.32 |  | 29.48 | 304.2336
399 | 030410002013 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:φ14 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 18.51 |  | 90.76 | 1679.9676
400 | 030410007004 | 等电位端子箱 |  | 1.名称:总等电位端子箱 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 174.28 | 174.28
401 | 030410012005 | 防雷断接卡、箱 |  | 1.名称:接地测试板 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 130.16 | 130.16
402 | 030410012006 | 防雷断接卡、箱 |  | 1.名称:接地钢板 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 10 |  | 130.16 | 1301.6
403 | 030410001003 | 桩承台接地 |  | 1.名称:单连桩 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 处 | 13 |  | 207.43 | 2696.59
404 | 030410006002 | 接闪杆 |  | 1.名称:屋面接闪短针 2.规格:φ20热镀锌圆钢 3.安装形式、高度:屋面明装,针高40cm 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 根 | 2 |  | 78.68 | 157.36
405 | 030416027003 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 1958.28 | 1958.28
406 | 031401001014 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 409.98 | 409.98
|  | 事故池及初雨池-电气工程 | [6 empty] | 0
|  | 强电系统 | [6 empty] | 0
407 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1.名称:SCAP 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 2066.74 | 2066.74
408 | 030402011019 | 控制箱 |  | 1.名称:CYC-01-QB 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1679 | 1679
409 | 030402011020 | 控制箱 |  | 1.名称:CYC-02-QB 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1679 | 1679
410 | 030402011021 | 控制箱 |  | 1.名称:SGC-01-QB 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1679 | 1679
411 | 030402011022 | 控制箱 |  | 1.名称:初雨池提升输送泵电控箱 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1679 | 1679
412 | 030402011023 | 控制箱 |  | 1.名称:事故池提升输送泵电控箱 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1 |  | 1679 | 1679
413 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-5*4 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 25.03 |  | 4.56 | 114.1368
414 | 030409001019 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV-5*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 57.48 |  | 4.56 | 262.1088
415 | 030412001016 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:SC-25 3.敷设方式:明配 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 55.12 |  | 26.07 | 1436.9784
416 | 030412006006 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 9.69 | 9.69
417 | 030416006004 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV | 系统 | 1 |  | 1029.38 | 1029.38
418 | 031401001015 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 140.17 | 140.17
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 0
419 | 030410002014 | 接地母线 |  | 1.名称:接地母线 2.规格:利用梁内钢筋 3.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 115.46 |  | 8.71 | 1005.6566
420 | 030410002015 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:φ14 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 12.4 |  | 90.76 | 1125.424
421 | 030410012007 | 防雷断接卡、箱 |  | 1.名称:接地钢板 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 130.16 | 130.16
422 | 030416027004 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 1958.28 | 1958.28
423 | 031401001016 | 脚手架 |  |  | 项 | 1 |  | 127.31 | 127.31
|  | 室外-电气工程 | [6 empty] | 0
|  | 照明工程 | [6 empty] | 0
424 | 030402011024 | 成套配电箱 |  | 1.名称:LDAL 2.安装方式:壁装 3.结构及做法:详见设计图纸 | 台 | 1 |  | 2590 | 2590
425 | 040805001001 | 路灯 |  | 1.名称:LED单头路灯 2.型号:LED灯 3.规格:8m，80W 4.附件配置要求:含灯杆,灯具,,基础,接地装置,接灯线等 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 19 |  | 2272.74 | 43182.06
426 | 030413005013 | 工厂灯 |  | 1.名称:泛光灯 2.规格:220V 1*150W LED 3.安装方式:吸顶安装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 7 |  | 507.11 | 3549.77
427 | 030413013017 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双联单控（密闭型） 2.规格:220V 16A 3.安装方式:壁装 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 2 |  | 43.16 | 86.32
428 | 030409006001 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 131.28 |  | 63 | 8270.64
429 | 030409006002 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE100，DB40 3.规格:100 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 534.92 |  | 22.46 | 12014.3032
430 | 030412001017 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.规格:UPVC-20 3.敷设方式:暗敷 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 123.66 |  | 9.23 | 1141.3818
431 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZC-BV2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 343.4 |  | 4.33 | 1486.922
432 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.规格:ZB-BV2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 27.58 |  | 4.27 | 117.7666
433 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV22-5*6 3.电压等级(kV):0.6/1kV 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 553.49 |  | 4.56 | 2523.9144
434 | 040101002007 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 184.92 |  | 10.67 | 1973.0964
435 | 040103002001 | 回填方 |  | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计规范要求 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 177.87 |  | 22.03 | 3918.4761
|  | 高压系统 | [6 empty] | 0
436 | 030409006003 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 328 |  | 101.79 | 33387.12
437 | 040205001001 | 室外电缆人孔井 |  | 1.名称:硬质电缆井 2.规格:800*800*1000 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土、150厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5.抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆 6.井圈材质:C30混凝土 7.电缆井盖板材质、规格:304不锈钢装饰井框带井座 | 座 | 5 |  | 1493.52 | 7467.6
438 | 040101002008 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 126.11 |  | 10.67 | 1345.5937
439 | 040305001002 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:C10 2.厚度:80mm 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 8.53 |  | 513.2 | 4377.596
440 | 040103002002 | 回填方 |  | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计规范要求 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 101.89 |  | 22.03 | 2244.6367
441 | 040103003006 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.废料外运:1km 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 8.94 |  | 14.36 | 128.3784
|  | 动力系统 | [6 empty] | 0
442 | 030409006004 | 电缆保护管 |  | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 1238.66 |  | 101.79 | 126083.2014
443 | 040205001002 | 室外电缆人孔井 |  | 1.名称:硬质电缆井 2.规格:800*800*1000 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土、150厚 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5.抹面要求:20厚1:2.5水泥砂浆 6.井圈材质:C30混凝土 7.电缆井盖板材质、规格:304不锈钢装饰井框带井座 | 座 | 7 |  | 1493.52 | 10454.64
444 | 030409001021 | 矿物绝缘电缆 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BBTRZ-5*10 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 328.37 |  | 14.43 | 4738.3791
445 | 030409003005 | 矿物绝缘电缆头 |  | 1.名称:矿物绝缘电缆头 2.型号:BBTRZ-5*10 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 100.9 | 403.6
446 | 030409001022 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV-5*16 3.电压等级(kV):0.6/1kV 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 296.64 |  | 11.13 | 3301.6032
447 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV-5*6 3.电压等级(kV):0.6/1kV 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 55.93 |  | 4.56 | 255.0408
448 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZB-YJV-3*6 3.电压等级(kV):0.6/1kV 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 37.16 |  | 4.56 | 169.4496
449 | 030409003006 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电力电缆头 2.型号:35mm以下 3.规格:干包式 | 个 | 4 |  | 168.89 | 675.56
450 | 040101002009 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 173.85 |  | 10.67 | 1854.9795
451 | 040305001003 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:C10 2.厚度:80mm 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 9.64 |  | 513.2 | 4947.248
452 | 040901009001 | 预埋铁件 |  | 1.材料种类:箍筋 2.材料规格:φ8 3.符合图纸设计及施工规范要求 | t | 0.06 |  | 5167.2 | 310.032
453 | 040803004001 | 管道包封 |  | 1.规格:50厚 2.混凝土强度等级:C20 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 2 |  | 735.5 | 1471
454 | 040103002003 | 回填方 |  | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按设计规范要求 3.符合图纸设计及施工规范要求 | m3 | 134.91 |  | 22.03 | 2972.0673
455 | 040103003007 | 余方弃置 |  | 1.名称:余方弃置 2.废料外运:1km 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 18.7 |  | 14.36 | 268.532
|  | 防雷接地 | [6 empty] | 0
456 | 030410002016 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:φ14 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 415.46 |  | 90.76 | 37707.1496
457 | 030410002017 | 接地母线 |  | 1.名称:人工接地母线 2.材质:圆钢 3.规格:φ14 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 473.38 |  | 28.95 | 13704.351
458 | 030416027005 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 1958.28 | 1958.28
小计 | [8 empty] | 1140903.916