## 封面
|  | 东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-消防 |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-消防工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定综合单价包干；按图纸范围内包工、包料（其中电缆为甲供材）、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料。以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如成品保护、临时设施等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、本次采购范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商后确定。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 汇总表
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-消防工程施工限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 （元） | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 1033140.2665 | 878169.2265
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 消防
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  | 标段：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目施工总承包 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 消防工程
2 |  | 飞灰资源化车间-门窗工程
3 | 010802004001 | 钢制甲级防火门 |  | 1.门框、扇材质:甲级防火门 双扇(甲级) 2.购安,含闭门器及顺序器等相关五金配件 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 3.3
4 | 010802004002 | 钢制乙级防火门 |  | 1.门框、扇材质:乙级防火门 单扇(乙级) 2.购安,含闭门器及顺序器等相关五金配件 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 7.92
5 | 010802004003 | 钢制乙级防火门 |  | 1.门框、扇材质:乙级防火门 双扇(乙级) 2.购安,含闭门器及顺序器等相关五金配件 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 6.6
6 | 010802004004 | 钢制丙级防火门 |  | 1.门框、扇材质:丙级防火门 双扇(丙级) 2.购安,含闭门器及顺序器等相关五金配件 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 17.55
7 | 010807001006 | 防火窗 |  | 1.框、扇材质:乙级防火窗 2.详专业厂家 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求，并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 | m2 | 8.64
8 |  | 飞灰资源化车间-消防电工程
9 |  | 火灾自动报警系统
10 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:防火桥架 2.规格:150*100mm 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 27.6
11 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 2.材质:综合 3.含除锈、刷油 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 26.74
12 | 030412001018 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3268.71
13 | 030412001019 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 33.6
14 | 030409001025 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:ZBN-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1018.61
15 | 030409002003 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBN-KVVP-6*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 64.89
16 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:ZBN-STP-120Ω-2x2x0.75 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 50
17 | 030409002004 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBN-KVVP-4*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 5.84
18 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-2X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2470.09
19 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZB-BVR-1x6 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 50
20 | 031301001006 | 凿(压、切割)槽 |  | 1.名称:凿(压、切割)槽 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 262.09
21 | 030505004001 | 广播功率放大器 |  | 1.名称:广播功率放大器 2.规格:广播功放盘【300W】 x1 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
22 | 030904006001 | 壁挂式扬声器 |  | 1.名称:壁挂式扬声器 2.功率:3W,工作电压120V,90dB±3dB,室内,阻燃材料 3.安装方式:壁挂式 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 44
23 | 030904001001 | 点型感烟探测器 |  | 1.名称:点型感烟探测器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 37
24 | 030904004001 | 火灾声光报警器 |  | 1.名称:火灾声光报警器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 42
25 | 030405013001 | 电涌保护器 |  | 1.名称:电涌保护器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
26 | 030904010001 | 区域显示器 |  | 1.名称:区域显示器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
27 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 |  | 1.名称:消火栓报警按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 36
28 | 030904008001 | 消防端子箱 |  | 1.名称:消防端子箱 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
29 | 030904008002 | 消防模块箱 |  | 1.名称:消防模块箱 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
30 | 030904005001 | 手动报警按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 25
31 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1.名称:消防总线隔离器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 11
32 | 030904005002 | 消防电话分机 |  | 1.名称:编码型消防电话分机 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3
33 | 030904007002 | 消防广播控制模块 |  | 1.名称:消防广播控制模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
34 | 030904007003 | 消防模块 |  | 1.名称:消防输入模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8
35 | 030904007004 | 消防模块 |  | 1.名称:消防输入输出模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 15
36 | 030406002001 | 直流不间断电源箱 |  | 1.名称:直流不间断电源箱 2.型号:输入220VAC,输出24VDC/4A,内装DC24V/7Ah备用电池 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
37 | 030412006007 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86MM*86MM 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 188
38 | 031401001018 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
39 |  | 防火门监控系统
40 | 030412001020 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 35.76
41 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-2X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 49.82
42 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS32-2X2.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 15.27
43 | 030904007005 | 防火门常闭监控模块 |  | 1.名称:防火门常闭监控模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
44 | 030506001001 | 防火门门磁开关 |  | 1.名称:防火门门磁开关 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 4
45 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:防火门调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1
46 | 031401001019 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
47 |  | 消防设备电源监控系统
48 | 030412001021 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 25.4
49 | 030412004013 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-2X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 26.5
50 | 030904007006 | 1路三相带零电压信号传感器 |  | 1.名称:1路三相带零电压信号传感器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
51 | 030904007007 | 1路直流电压信号传感器 |  | 1.名称:1路直流电压信号传感器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
52 | 030904007008 | 电源监控模块 |  | 1.名称:电源监控模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
53 | 031401001020 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
54 |  | 应急照明控制系统
55 | 030412001022 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 31.58
56 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-2X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 32.68
57 | 031401001021 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
58 |  | 可燃/有毒气体探测报警系统
59 | 030904009001 | 可燃/有毒气体报警控制器 |  | 1.名称:可燃/有毒气体报警控制器 2.规格:壁挂式,【4/8/16】路分线制4~20mA输入,每路配:4~20mA输出*1+继电器输出*2+RS485接口*1,电源220VAC,配后备蓄电池 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2
60 | 030412001023 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 10
61 | 030412001024 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3399.29
62 | 030409002005 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBN-KVVP-4*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 10
63 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-4X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3441.49
64 | 030904001002 | NH3气体探测器(配声光报警器) |  | 1.名称:NH3气体探测器(配声光报警器) 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 32
65 | 030904007009 | 消防模块 |  | 1.名称:消防输入模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
66 | 030412006008 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86MM*86MM 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 38
67 | 031401001022 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
68 |  | 飞灰资源化车间-消防水工程
69 |  | 消防水
70 | 030901002001 | 内外涂塑钢塑复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂塑钢塑复合管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.刷油、防腐设计要求:调和漆、红丹漆各二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 519.2
71 | 030901002002 | 内外涂塑钢塑复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂塑钢塑复合管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.刷油、防腐设计要求:调和漆、红丹漆各二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 386.69
72 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作与安装 2.材质:综合 3.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 526.33
73 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.名称:减压稳压型室内消火栓 2.型号、规格:SNW65-III-H型 3.附件材质、规格:室内消火栓一个,口径φ65;直流水枪1支,规格为:φ65X19，消防龙带:材质用衬胶。口径φ65,25M长配一条。消防软管卷盘一套,栓口直径φ25,胶管内径φ19,水枪喷嘴直径φ6,管长L=30M。 4.参考图集:15S202 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 46
74 | 030901010002 | 室内消火栓 |  | 1.名称:试验用消火栓 2.包含自动排气阀、压力表 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
75 | 030910001001 | 灭火器 |  | 1.名称:灭火器具放置箱 2.含:磷酸盐干粉灭火器MF/ABC4*2 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 56
76 | 031002001016 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 18
77 | 031002001017 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2
78 | 031002001018 | 金属阀门 |  | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.含截止阀 4.连接形式:螺纹连接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 9
79 | 031002008005 | 软接头(软管) |  | 1.名称:金属波纹管 2.规格:DN100 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 根 | 2
80 | 031002008006 | 软接头(软管) |  | 1.名称:金属波纹管 2.规格:DN65 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 根 | 6
81 | 031301003008 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4
82 | 031301003009 | 套管 |  | 1.名称、类型:一般刚套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN65 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 12
83 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称:水灭火控制装置调试（消火栓） 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 47
84 | 031401001024 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
85 |  | 丙类仓库-门窗工程
86 | 010802004005 | 钢制甲级防火门 |  | 1.门框、扇材质:甲级防火门 单扇(甲级) 2.观察窗为A1.50甲级防火玻璃 3.由公安消防部门认证的产品,带观察窗,带闭门器 4.购安,含闭门器及顺序器等相关五金配件 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.64
87 | 010802004006 | 钢制甲级防火门 |  | 1.门框、扇材质:甲级防火门 双扇(甲级) 2.观察窗为A1.50甲级防火玻璃 3.由公安消防部门认证的产品,带观察窗,带闭门器 4.购安,含闭门器及顺序器等相关五金配件 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 6.6
88 |  | 丙类仓库-消防电工程
89 |  | 火灾自动报警系统
90 | 030412003004 | 桥架 |  | 1.名称:防火桥架 2.规格:300*100mm 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 4.32
91 | 030412003005 | 桥架 |  | 1.名称:防火桥架 2.规格:200*100mm 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 6.81
92 | 030412003006 | 桥架 |  | 1.名称:防火桥架 2.规格:100*50mm 3.材质:钢制 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 46.1
93 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 2.材质:综合 3.含除锈、刷油 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 47.78
94 | 030412001025 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 462.55
95 | 030409001026 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:ZBN-YJV-2*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 201.27
96 | 030409002006 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBN-KVVP32-6*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 28.41
97 | 030502003004 | 双绞线缆 |  | 1.名称:双绞线缆 2.规格:ZBN-STP-120Ω-2x2x0.75 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 50
98 | 030412004016 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-2X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 411.41
99 | 030412004017 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS32-2X2.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 74.41
100 | 030412004018 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZB-BVR-1x6 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 50
101 | 030904006002 | 壁挂式扬声器 |  | 1.名称:壁挂式扬声器 2.功率:3W,工作电压120V,90dB±3dB,室内,阻燃材料 3.安装方式:壁挂式 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3
102 | 030904001003 | 点型感烟探测器 |  | 1.名称:点型感烟探测器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 15
103 | 030904004002 | 火灾声光报警器 |  | 1.名称:火灾声光报警器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 9
104 | 030405013002 | 电涌保护器 |  | 1.名称:电涌保护器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 18
105 | 030904003002 | 消火栓报警按钮 |  | 1.名称:消火栓报警按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
106 | 030904005003 | 手动报警按钮 |  | 1.名称:手动报警按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
107 | 030904008003 | 消防端子箱 |  | 1.名称:消防端子箱 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
108 | 030904008004 | 消防模块箱 |  | 1.名称:消防模块箱 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
109 | 030904007010 | 消防模块 |  | 1.名称:消防总线隔离器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3
110 | 030904007011 | 消防广播控制模块 |  | 1.名称:消防广播控制模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
111 | 030904007012 | 消防模块 |  | 1.名称:消防输入输出模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 5
112 | 030904007013 | 消防模块 |  | 1.名称:消防输入模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
113 | 030412006009 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86MM*86MM 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 52
114 | 031401001025 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
115 |  | 防火门监控系统
116 | 030412001026 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 34.13
117 | 030412004019 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-2X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 34.53
118 | 030904007014 | 防火门常闭监控模块 |  | 1.名称:防火门常闭监控模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
119 | 030506001002 | 防火门门磁开关 |  | 1.名称:防火门门磁开关 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 4
120 | 030506020002 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:防火门调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1
121 | 031401001026 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
122 |  | 消防设备电源监控系统
123 | 030412001027 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 5
124 | 030412004020 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-2X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 11.02
125 | 030412004021 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS32-2X2.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 13.48
126 | 030904007015 | 1路单相电压电流信号传感器 |  | 1.名称:1路单相电压电流信号传感器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4
127 | 030904007016 | 1路三相带零电压电流信号传感器 |  | 1.名称:1路三相带零电压电流信号传感器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
128 | 031401001027 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
129 |  | 应急照明控制系统
130 | 030412001028 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 13.3
131 | 030412004022 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-2X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 13.3
132 | 031401001028 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
133 |  | 可燃/有毒气体探测报警系统
134 | 030904009002 | 可燃/有毒气体报警控制器 |  | 1.名称:可燃/有毒气体报警控制器 2.规格:壁挂式,【4/8/16】路分线制4~20mA输入,每路配:4~20mA输出*1+继电器输出*2+RS485接口*1,电源220VAC,配后备蓄电池 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
135 | 030412001029 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 15.83
136 | 030412001030 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 197.49
137 | 030409002007 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBN-KVVP-4*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 16.22
138 | 030412004023 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS-4X1.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 498.03
139 | 030904007017 | 消防模块 |  | 1.名称:消防输入模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 3
140 | 030904001004 | NH3气体探测器(配声光报警器) |  | 1.名称:NH3气体探测器(配声光报警器) 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
141 | 030904001005 | H2S气体探测器(防爆型)(配声光报警器) |  | 1.名称:H2S气体探测器(防爆型)(配声光报警器) 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2
142 | 030904001006 | 一般可燃气体探测器(配声光报警器) |  | 1.名称:一般可燃气体探测器(配声光报警器) 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 1
143 | 030412006010 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86MM*86MM 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 8
144 | 031401001029 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
145 |  | 消防控制室设备及调试
146 | 030904015001 | 图形显示装置 |  | 1.名称:平面显示器CRT 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
147 | 030904009003 | 区域火灾报警控制器(联动型) |  | 1.名称:区域火灾报警控制器(联动型) 2.联动型,壁挂式,容量:242点/路*3路,支持64路总线控制点, 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
148 | 030406002002 | 消防专用交流UPS |  | 1.名称:消防专用交流UPS 2.型号:机架式,1kVA,输入220VAC,输出220VAC,配蓄电池,后备≥3小时 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
149 | 030406002003 | 消防专用直流UPS |  | 1.名称:消防专用直流UPS 2.型号:电源盘,机架式,输入220VAC,3路输出共24VDC/21A,内装DC24V/24Ah备用电池 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1
150 | 030904015002 | 手动控制盘 |  | 1.名称:多线手动控制盘 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
151 | 030904014001 | 消防电话主机 |  | 1.名称:消防专用电话总机 2.规格型号:HDM2101 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
152 | 030904014002 | 消防广播主机 |  | 1.名称:消防应急广播控制装置 2.规格型号:GRT-GB11-G 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
153 | 030908001001 | 消防设备电源监控器 |  | 1.名称:消防设备电源监控器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
154 | 030908001002 | 应急照明控制器 |  | 1.名称:应急照明控制器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
155 | 030908001003 | 防火门监控器 |  | 1.名称:防火门监控器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
156 | 030908001004 | 电气火灾监控器 |  | 1.名称:电气火灾监控器 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1
157 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.点数:自动报警系统装置调试 2.所有楼栋调试均考虑在消控室 3.线制:500点以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1
158 | 030909004001 | 消防广播系统调试 |  | 1.点数:自动报警系统装置调试 2.所有楼栋调试均考虑在消控室 3.线制:256点以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1
159 | 031401001030 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
160 |  | 丙类仓库-消防水工程
161 |  | 消防水
162 | 030901002003 | 内外涂塑钢塑复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂塑钢塑复合管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.刷油、防腐设计要求:调和漆、红丹漆各二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 33.74
163 | 030901002004 | 内外涂塑钢塑复合管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外涂塑钢塑复合管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.刷油、防腐设计要求:调和漆、红丹漆各二道 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 55.86
164 | 031301005006 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架制作与安装 2.材质:综合 3.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 92.68
165 | 030901010003 | 室内消火栓 |  | 1.名称:减压稳压型室内消火栓 2.型号、规格:SNW65-III-H型 3.附件材质、规格:室内消火栓一个,口径φ65;直流水枪1支,规格为:φ65X19，消防龙带:材质用衬胶。口径φ65,25M长配一条。消防软管卷盘一套,栓口直径φ25,胶管内径φ19,水枪喷嘴直径φ6,管长L=30M。 4.参考图集:15S202 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 3
166 | 030901010004 | 室内消火栓 |  | 1.名称:试验用消火栓 2.包含自动排气阀、压力表 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 1
167 | 030910001002 | 灭火器 |  | 1.名称:灭火器具放置箱 2.含:磷酸盐干粉灭火器MF/ABC4*2 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 4
168 | 030910001003 | 灭火器 |  | 1.名称:灭火器具放置箱 2.含:磷酸盐干粉灭火器MF/ABC5*2 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 具 | 3
169 | 031002001019 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2
170 | 031002001020 | 金属阀门 |  | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.含截止阀 4.连接形式:螺纹连接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 2
171 | 030909001002 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.名称:水灭火控制装置调试（消火栓） 2.符合设计图纸、施工规范要求 | 点 | 4
172 | 031401001032 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
173 |  | 室外-消防水工程
174 | 031001007003 | 钢丝网骨架复合管 |  | 1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:电热熔连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 7.8
175 | 031001007004 | 钢丝网骨架复合管 |  | 1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 63.15
176 | 031001007005 | 钢丝网骨架复合管 |  | 1.材质:钢丝网骨架复合管 2.规格:DN200 3.连接形式:电热熔连接 4.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 556.97
177 | 040504002008 | 闸阀井 |  | 1.名称:砖砌闸阀井 2.规格:φ1200 3.平均深度:H=2m内 4.底板:C25混凝土 5.具体做法:详见图集05S502-P16 6.符合设计图纸、施工规范要求 | 座 | 3
178 | 031002001021 | 金属阀门 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 3
179 | 030910003001 | 移动式泡沫灭火装置PY8/300 |  | 1.名称:移动式泡沫灭火装置 2.规格、型号:PY8/300 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 台 | 1
180 | 030901011001 | 地上式消防栓 |  | 1.名称:地上式消防栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 套 | 6
181 | 040101002010 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 328.75
182 | 040103001011 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种:土方 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m3 | 328.75
183 | 031401001033 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
184 |  | 室外-消防电工程
185 | 030412001031 | 埋地镀锌管 |  | 1.名称:埋地镀锌管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 110.7
186 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:室外层绞式铠装光缆 2.规格:Z-GYTA63-4-B1 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 450
187 | 030409001027 | 电力电缆 |  | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:ZBN-YJV32-2x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 6.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 185
188 | 030409002008 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBN-KVVP32-6*2.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 98.03
189 | 030409002009 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZBN-KVVP32-6*2.5 3.敷设方式:直埋敷设 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 90.82
190 | 030412004024 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS32-2X2.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 2001.96
191 | 030412004025 | 配线 |  | 1.名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZBN-RVVPS22-4x2.5 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 185
192 | 040205001003 | 人(手)孔井 |  | 1.材料品种:强电手孔井SK2 2.规格尺寸:700*900*1000mm 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 座 | 8
193 | 040101002011 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 102.07
194 | 040103001012 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.填方材料品种:原土回填 2.填方来源、运距:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 81.65
195 | 040305001004 | 垫层 |  | 1.材料品种、规格:中粗砂 | m3 | 19.26
196 | 040103003008 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:废土 2.运距:1km 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m3 | 20.41
197 | 031401001034 | 脚手架 |  |  | 项 | 1
小计（不含税） | [8 empty] | 0
税金（9%） | [8 empty] | 0
合计 | [8 empty] | 0